## 工程量
改造需求清单
序列 | 位置 | 事项 | 明细 | 工程量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | M319 大夹子 | 砌墙 | 砌墙 | 121 | m² |  | 0 | 墙体厚180mm，墙长22m，高5.5m封闭隔断隔墙应采用轻质砌块实墙到结构顶,砌墙长度超过 5m 增加钢筋混凝土构造柱，墙高超过 3 米增加钢筋混凝土水平系梁；圈梁浇筑300mm
2 |  |  | 构造柱 | 4 | 根 |  | 0
3 |  |  | 圈梁 | 22 | m |  | 0
4 |  |  | 抹灰 | 242 | m² |  | 0 | 轻质砂浆抹灰，挂网要求：新旧墙体交接处，不同材质墙体交接处，墙体开槽位置需挂网，宽度≥150mm
5 |  |  | 地面反坎 | 22 | m |  | 0 | 高度300mm
6 |  | 电量改造 | 电缆线径4*35+1*16 | 53 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：三层6号强电井
7 |  |  | 开关 | 2 | 个 |  | 0 | 品牌施耐德，开关100A
8 |  |  | 电表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），安装及调试；
9 |  |  | 电箱 | 2 | 个 |  | 0 | 金属箱体，型号规格400mm*600mm*200mm
10 |  |  | 桥架 | 53 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
11 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
12 | ST129 芙蓉冒菜 | 给水 | 管径DN25 | 20 | m |  | 0 | 延长原PPR給水管到指定位置，并安装阀门
13 |  | 排水管 | 管径DN110 | 10 | m |  | 0 | 管材为PVC材质
14 |  |  | 楼板、墙面开孔 | 1 | 个 |  | 0 | 含防水及封堵
15 |  |  | 弯头、直接、三通、管卡 | 1 | 批 |  | 0 | 按实需
16 | M229 香影 | 拆墙 | 拆墙，建筑垃圾装袋及清运 | 57.8 | m² |  | 0 | 墙长10.5m，高5.5m，垃圾清运需注意成品保护
17 |  | 砌墙 | 砌墙 | 57.7 | m² |  | 0 | 墙体厚150mm，墙长10.5m，高5.5m封闭隔断隔墙应采用轻质砌块实墙到结构顶,砌墙长度超过 5m 增加钢筋混凝土构造柱，墙高超过 3 米增加钢筋混凝土水平系梁；圈梁浇筑300mm
18 |  |  | 构造柱 | 1 | 根 |  | 0
19 |  |  | 圈梁 | 10.5 | m |  | 0
20 |  |  | 抹灰 | 115.4 | m² |  | 0 | 轻质砂浆抹灰，挂网要求：新旧墙体交接处，不同材质墙体交接处，墙体开槽位置需挂网，宽度≥150mm
21 |  |  | 地面反坎 | 10.5 | m |  | 0 | 高度300mm
22 |  | 电量改造 | 电缆线径5*16 | 25 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：2层2号强电井
23 |  |  | 开关 | 2 | 个 |  | 0 | 品牌施耐德，开关64A
24 |  |  | 电表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），安装及调试；
25 |  |  | 电箱 | 2 | 个 |  | 0 | 金属箱体，型号规格600mm*400mm*160mm
26 |  |  | 桥架 | 25 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
27 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
28 | 外广场 | 修补地砖 | 更换外广场地砖 | 300 | m² |  | 0 | 地砖尺寸300*600，厚度20，颜色款式与现场原有一致。
29 | M205 然采 | 弱电 | 光纤入户 | 30 | 米 |  | 0 | 从2层2号弱电井放1根双芯皮纤到铺内指定位置，包括镀锌铁管套管。
30 |  |  | 弱电箱 | 1 | 个 |  | 0 | 金属材质，400*400*200mm。
31 | 室内公区 | 精装修复 | 地面修复 | 400 | m² |  | 0 | 维修因装修损坏的公区地砖
32 |  |  | 天花修复 | 300 | m² |  | 0 | 维修因装修损坏的公区天花
33 |  |  | 墙面修复 | 200 | m² |  | 0 | 维修因装修损坏的公区墙砖
34 | M305 妈仔谷 | 电量 | 电缆线径4*50+1*25 | 45 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：3层2号强电井
35 |  |  | 开关 | 2 | 个 |  | 0 | 品牌施耐德，开关150A
36 |  |  | 电表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），包含安装及调试
37 |  |  | 电箱 | 2 | 个 |  | 0 | 金属箱体，型号规格600mm*800mm*300mm
38 |  |  | 桥架 | 31 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
39 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
40 |  | 空调 | 供回水管 | 10 | m |  | 0 | 管径DN65,镀锌铁管材质，单管10m，清单项目为供回水双管工程量，需要按照规范包裹保温棉。
41 |  |  | 冷凝水管 | 5 | m |  | 0 | 管径DN50，PVC材质，含保温
42 |  |  | 手动蝶阀 | 4 | 个 |  | 0 | /
43 | M216 超市 | 电量 | 电缆线径4*150+1*95 | 85 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：2层4号超市强电井
44 |  |  | 桥架 | 10 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
45 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
46 | M221+仓库 | 仓库的砌墙 | 砌墙 | 112.2 | m² |  | 0 | 墙体厚150mm，墙长20.4m，高5.5m封闭隔断隔墙应采用轻质砌块实墙到结构顶,砌墙长度超过 5m 增加钢筋混凝土构造柱，墙高超过 3 米增加钢筋混凝土水平系梁；圈梁浇筑300mm
47 |  |  | 构造柱 | 4 | 根 |  | 0
48 |  |  | 圈梁 | 20.4 | m |  | 0
49 |  |  | 抹灰 | 224.4 | m² |  | 0 | 轻质砂浆抹灰，挂网要求：新旧墙体交接处，不同材质墙体交接处，墙体开槽位置需挂网，宽度≥150mm
50 |  |  | 地面反坎 | 20.4 | m |  | 0 | 高度300mm
51 |  |  | 地面自流平 | 96 | m² |  | 0 | 地面做水泥砂浆自流平
52 |  | 仓库的电 | 4平方电线 | 80 | m |  | 0 | 电线采用低烟无卤B级阻燃，线管采用镀锌铁管，电源引自3号楼负一层7号强电井
53 |  |  | 灯具 | 2 | 个 |  | 0 | 采用防爆灯具，含开关控制面板接线
54 |  |  | 消防应急灯 | 3 | 个 |  | 0 | 安全出口应急灯二合一灯， 直连电箱开关
55 |  | 砌墙 | 砌墙 | 126 | m² |  | 0 | 墙体厚150mm，墙长22.8m，高5.5m封闭隔断隔墙应采用轻质砌块实墙到结构顶,砌墙长度超过 5m 增加钢筋混凝土构造柱，墙高超过 3 米增加钢筋混凝土水平系梁；圈梁浇筑300mm
56 |  |  | 构造柱 | 5 | 根 |  | 0
57 |  |  | 圈梁 | 22.8 | m |  | 0
58 |  |  | 抹灰 | 252 | m² |  | 0 | 轻质砂浆抹灰，挂网要求：新旧墙体交接处，不同材质墙体交接处，墙体开槽位置需挂网，宽度≥150mm
59 |  |  | 地面反坎 | 22.8 | m |  | 0 | 高度300mm
60 |  | 电量 | 电缆线径4*16+1*10 | 90 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：2层6号强电井
61 |  |  | 电缆线径5*6 | 40 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：2层6号强电井
62 |  |  | 开关 | 8 | 个 |  | 0 | 品牌施耐德，开关50A*6,20A*2
63 |  |  | 电表 | 4 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），包含安装及调试
64 |  |  | 电箱 | 5 | 个 |  | 0 | 金属箱体，型号规格(600*800*300mm)*1,(300*400*200mm)*4
65 |  |  | 桥架 | 77 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
66 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
67 |  | 天花 | 喷漆 | 279.53 | m² |  | 0 | 原顶喷黑色油漆，消防水管和设备需做好保护
68 |  | 地面 | 铺砖 | 279.53 | m² |  | 0 | 用800*800抛釉地砖，颜色款式与公区原有地砖协调
69 | 影城 | 1号厅放映室改造 | 双层石膏板隔墙（内填隔音棉） | 53.16 | m2 |  | 0 | 1.隔墙类型：硅酸钙板隔墙 2.正面材料：双层8mm硅酸钙板 3.龙骨材料、规格：75系列轻钢龙骨，横龙骨中距400，竖龙骨中距1000 4.填充材料、规格：防火岩棉，容重100kg/m3 5.反面材料：双层8mm硅酸钙板
70 |  |  | 砌体墙（强度为A7.5） | 38.92 | m2 |  | 0 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度为A7.5） 2.墙体类型:200厚墙 3.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆
71 |  |  | 砌块墙钢丝网加固-不同材料-300宽 | 0.96 | m2 |  | 0 | 1.材料品种、规格:内墙不同材料交界处挂镀锌钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm)
72 |  |  | 水泥砂浆墙面 | 77.84 | m2 |  | 0 | 1.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆罩面 2.15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3.刷专用界面剂做基层处理
73 |  |  | 无机涂料墙面 | 184.15 | m2 |  | 0 | 1.刷底漆一遍,白色无机墙面漆二遍 2.满刮腻子一遍
74 |  |  | 钢质防火门 | 1 | 樘 |  | 0 | 1.门框、扇材质:成品甲级防火双开门 2.规格：1200*1900mm 2.其他:含五金等配件
75 |  |  | 钢筋混凝土构件拆除 | 3.16 | m3 |  | 0 | 1.构件名称:拆除原有钢筋混凝土楼板
76 |  |  | 孔洞封堵 | 1 | 处 |  | 0 | 1.尺寸：907*907*200 2.含水泥砂浆批荡及饰面
77 |  |  | 开孔洞 | 3 | 处 |  | 0 | 1.尺寸：300*450 2.钢筋混凝土板
78 |  |  | 孔洞封堵 | 3 | 处 |  | 0 | 1.尺寸：50*50 2.4mm钢板花纹钢板封堵 3.60厚的C25素混凝土
79 |  |  | 墙体拆除 | 68.54 | m2 |  | 0 | 1.尺寸：200厚 2.拆除的基层类型:实心砖 2.部位:砌体墙
80 |  |  | 洞口封堵 | 1.48 | m2 |  | 0 | 1.洞口封堵：3700*200*500 2.墙面水泥砂浆修复
81 |  |  | 喷淋管道拆除 | 38.6 | m |  | 0 | 1.拆除原喷淋管道
82 |  |  | 水喷淋钢管 | 20.4 | m |  | 0 | 1.安装部位:拆除热镀锌钢管重新安装 2.材质:国标壁厚热镀锌钢管 3.规格:DN32、40、50、65、80、100 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油:樟丹二道，灰色调和漆二道 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
83 |  |  | 不锈钢栏杆 | 4.8 | m |  | 0 | 1.高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:φ60X3钢管 3.栏杆材料种类、规格:φ60X3.5钢管，φ20圆钢、-40X8扁钢 4.栏板材料种类、规格、颜色:所有钢结构及栏杆都采用灰色（具体颜色色号由业主，设计，施工三方现场确定） 5.符合设计图纸及施工规范要求
84 |  |  | 预埋铁件 | 0.155 | t |  | 0 | 1.部位:柱脚预埋钢板 2.钢材种类:钢板40mm
85 |  |  | 钢管柱 GZ1 | 3.22 | t |  | 0 | 1.钢材品种:钢柱 2.材质:Q258B 3.规格200*350*8*8、，含连接板、加肋板 4.含制作、安装、运输等费用
86 |  |  | 钢柱DZ1 | 0.932 | t |  | 0 | 1.钢材品种:H型钢柱 2.材质:Q355B 3.规格:DZ1（H200*200*8*12），含连接板、加肋板 4.含制作、安装、运输等费用
87 |  |  | 钢梁 | 2.415 | t |  | 0 | 1.钢材品种:H型钢梁 2.材质:Q355B 3.规格: HW200*200*8*12，含连接板、加肋板 4.含制作、安装、运输等费用
88 |  |  | 钢梁 | 0.15 | t |  | 0 | 1.钢材品种:H型钢梁 2.材质:Q355B 3.规格: HW150*150*7*10 ，含连接板、加肋板 4.含制作、安装、运输等费用
89 |  |  | 钢梁 | 0.345 | t |  | 0 | 1.钢材品种:H型钢梁 2.材质:Q355B 3.规格: HW400*150*8*13，含连接板、加肋板 4.含制作、安装、运输等费用
90 |  |  | 植筋（纵筋） | 24 | 根 |  | 0 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ12
91 |  |  | 植筋 Φ8 | 45 | 根 |  | 0 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ8
92 |  |  | 钢结构 | 0.37 | t |  | 0 | 1.钢材品种:角铁L75*8等 2.材质:Q355B 3.规格:含连接板、加肋板 4.含制作、安装、运输等费用
93 |  |  | 混凝土反坎 | 7.8 | m3 |  | 0 | 1,混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土
94 |  |  | 现浇钢筋 | 3.32 | t |  | 0 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ10-Φ22
95 |  |  | 模板 | 79.56 | m2 |  | 0 | 1.模板材质:复合木模板 2.部位：现浇混凝土部分
96 |  |  | 聚苯板 | 5.66 | m2 |  | 0 | 1.50厚聚笨板
97 |  |  | 钢梯 | 1.506 | t |  | 0 | 1.钢材品种、规格:槽钢、5mm花纹钢板、支撑角钢 2.材质:Q235B
98 |  |  | 穿孔焊塞2Φ20 | 28 | 个 |  | 0 | 1.名称：穿孔焊塞2Φ20
99 |  |  | 地脚螺栓 | 12 | 个 |  | 0 | 1.部位:GZ柱脚 2.材料种类:地脚螺栓 3.材料规格:M20 Q235B
100 |  |  | 金属面油漆 | 258.88 | m2 |  | 0 | 1.钢结构部分 2.耐火极限（h）:平台耐火极限大于2.5h 3.需涂刷防火涂料满足耐火极限要求 4.符合设计图纸及施工规范要求
101 |  |  | 化学螺栓 | 64 | 个 |  | 0 | 1.螺栓种类:M20
102 |  |  | 化学螺栓 | 44 | 个 |  | 0 | 1.螺栓种类:M16
103 |  |  | 倒锥形锚栓 | 28 | 个 |  | 0 | 1.4M16倒锥形锚栓150mm
104 |  |  | 倒锥形锚栓 | 16 | 个 |  | 0 | 1.6M16倒锥形锚栓150mm
105 |  |  | 混凝土C30 | 7.91 | m3 |  | 0 | 1.混凝土种类:商品混凝士 2.混凝土强度等级:C30
106 |  |  | 混凝土C35 | 1.95 | m3 |  | 0 | 1.混凝土种类:商品混凝士 2.混凝土强度等级:C35
107 |  |  | 凿毛 | 9.27 | m2 |  | 0 | 1.梁身凿毛 2.基面凿毛，并以超高压喷射水流+真空吸水机等特种专业设备作出高洁净度处理
108 |  |  | 梁加固 | 28 | m |  | 0 | 1.部位：梁底 2.清除板的表面层至密实的混凝土结构面,对有油污的构件结合面,用洗涤剂和硬毛刷涂刷干净并用压缩空气吹除粉粒;保证粘贴面的平整度和垂直度 3.加大梁截面
109 |  |  | 楼承板 | 71.96 | m2 |  | 0 | 1.屋面采用1.0mm压型钢板(YXB54-185-566型)
110 | 合计 |  |  | 发票类型： 税率： |  | 0 |  | 需要注明税率和发票类型