绿色工业服务项目、餐厨项目消防维修保养检测技术服务需求书

一、商务要求

（一）项目内容：

| 采购内容 | 服务单位数量 |
| --- | --- |
| 绿色工业服务项目、餐厨项目消防维修保养检测服务 | 1 家 |

（二）主要技术服务要求：（详见技术服务需求）

- 服务期限：

绿色工业服务项目和餐厨项目消防维保服务期限：2026年1月9日至2027年1月8日。

- 付款方式：

(一)本项目采用季度结算方式，乙方按合同约定进行维保检测服务满 3 个月且经甲方确认服务合格，乙方根据该季度内维保检测单价、面积及维保检测次数计算该季度服务费，与甲方核实无误后，乙方提交请款资料及等额增值税专用发票，甲方在收到上述有效资料之日起 30 个日历日内向乙方支付该季度服务费；

（二）消防工程的维护保养工件，设备、零配件（开关、螺丝、线、接线盒、金属软管等）、材料（喷头、管件等）（市场单价费）更换在100元（含）以内， 由乙方承担。单价超过100元的工件、零配件、材料更换由甲方承担。每次维护所涉及的检查卡及封条由乙方免费提供。乙方在消除消防系统故障时，如果甲方提供主要维修材料，乙方不得收取对应的人工和技术服务费用。其中内容主要包括：①消防系统零部件、设备的更换（见特定要求材料清单）；②消防电气设备线路查修；③更换消防系统零部件、设备作业中的准备性工作（如更换室外消火栓局部泥土挖掘及清理）；④恢复自动报警系统功能所需的厂家调试技术支持。

更换本项目消防易损设备清单外的设备的，原则上由甲方自行购买，甲方亦可委托乙方购买，乙方可根据甲方提出的现场需要更换设备的型号、规格、数量积极配合甲方完成采购安装工作，其设备采购费用可由甲方报销。

乙方在季度请款时，由甲方填写季度评分表，双方签字确认。如果分值低于90，则每1分扣除500元，在季度款项中扣除。（见附件1：《消防维护保养季度评分表》）

（五）服务地点：

东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。

（六）服务响应：

维保公司提供 2 人驻场服务（全职），常驻海心沙岛内。驻场人员工作时间为每周5天制，工作时间为：9：00-12：00，14：00-18：00，节假日、周末须保证每天最少有 1 名值班人员驻场。驻场人员必须保持 24 小时电话值班服务。驻场人员不得兼职本合同以外的项目工作。本项目部分设施功能测试需在非工作时间完成，具体执行时间由甲方安排。当消防系统出现故障，乙方在非上班时间内接到甲方故障报告时 1 小时内到现场维修，一般故障保证在 24 小时内排除，维修、测试作业时必须不少于 2 人。如遇特殊原因不能及时排除的，向甲方出具书面报告，说明原因，并极积配合相关单位，力争在最短时间内解决，确保系统正常运行。

（七）报价要求：

- 以人民币方式报价，开具增值税专用发票。

- 供应商报价需包含人工费、材料费、售后服务、保险费、税费等为完成本项目可预见及不可预见的一切费用。

（八）合同签订：

1.本项目甲方费用支出主体为东莞市新东欣环保投资有限公司、广东东实环境股份有限公司（餐厨项目），乙方必须根据甲方的实际费用支出主体与甲方分别签署合同，并在请款时根据合同主体分别开具增值税专用发票。

（九）违约责任：

1：合同任意一方无正当理由不得单方解除本合同，否则，守约方有权要求违约方按合同最高限价之30%支付违约金。

- 甲方如认为乙方在服务过程中未能达到消防设施的维护保养手册标准，将作出相关考核。如情节严重，甲方有权随时解除合同，乙方应按合同最高限价之30%向甲方支付违约金，且有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（十）资质要求：

1.乙方需具备社会消防技术服务信息系统备案。

2.乙方需具有化工类企业相关管理消防维保业绩。

3.乙方派驻人员需持有“消防设施操作员”国家职业资格证书（检测维修保养方向）中级/四级以上资格证书。

（十一）安全管理要求：

1.签订《阳光合作协议》及《安全管理协议书》并严格遵守执行。

2.乙方服从甲方管理，遵守甲方相关制度和规定。

3.乙方服务人员配备必要的符合国家标准或者行业标准的劳保防护用品（安全帽、防毒面具、带反光条工衣、劳保鞋等）。

4.乙方应提前7日向甲方提交所有派驻人员的名单、身份证复印件、职业资格证书复印件、社保缴纳证明，供甲方备案。未经甲方书面同意，乙方不得随意变更已备案的派驻人员。确需变更的，应提前15日书面申请，且接替人员的资历与经验不得低于原备案人员，并经甲方考核认可。

二、技术服务要求

为保证绿色工业服务项目、餐厨垃圾处理厂项目消防设施的正常运行，需采购一家具备社会消防技术服务信息系统备案资质的公司进行消防维修保养及检测服务，现将相关情况介绍如下：

（一）采购项目概况

  - 项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛；

  - 服务期限：签订合同之日起为期一年；

  - 消防维护保养检测范围：海心沙绿色工业服务项目、餐厨项目所有消防系统。其中，已验收移交建筑自合同签订之日起开展消防维护保养工作，未验收移交的建筑在完成验收移交后的下一个月开始纳入消防维保范围，消防维护保养工作价格按维保单价、面积及维保次数进行计费。消防设施年度检测工作统一在该年度维保工作的最后一月进行，按统计建筑面积、检测单价进行计费。现有建筑情况如下：

| 绿色工业服务项目各建筑面积一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单体名称 | 面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 焚烧车间 | 21096.21 | 已验收移交 |
| 2 | 预处理车间（一标） | 1611.26 | 已验收移交 |
| 3 | 丙类暂存库 1 | 5278.08 | 已验收移交 |
| 4 | 丙类暂存库 2 | 10174.4 | 已验收移交 |
| 5 | 地磅房及快检室（一标） | 67.5 | 已验收移交 |
| 6 | 可燃废液罐区 | 690.08 | 已验收移交 |
| 7 | 甲类废物暂存库 | 493.95 | 已验收移交 |
| 8 | 废活性炭暂存库（乙类库） | 934.25 | 已验收移交 |
| 9 | 物化及污水处理中心 | 27462.4 | 已验收移交 |
| 10 | 集束烟囱 | 159.6 | 已验收移交 |
| 11 | 办公楼 | 15410.43 | 已验收移交 |
| 12 | 多功能厅及餐厅 | 6906.47 | 已验收移交 |

| 13 | 倒班宿舍 1 号楼 | 4118.84 | 已验收移交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 倒班宿舍 2 号楼 | 5916.83 | 已验收移交 |
| 15 | 倒班宿舍 3 号楼 | 2623.66 | 已验收移交 |
| 16 | 检测中心 | 4563.77 | 已验收移交 |
| 17 | 机修车间及物资中心 | 6298.73 | 已验收移交 |
| 18 | 熔炼车间 | 13829.28 | 已验收移交 |
| 19 | 循环水站 | 566.38 | 已验收移交 |
| 20 | 氧气站 | 1008.25 | 已验收移交 |
| 21 | 干燥配料车间 | 11797.24 | 已验收移交 |
| 22 | 空气压缩间 | 129.72 | 已验收移交 |
| 23 | 控制室 | 176.4 | 已验收移交 |
| 24 | 矿物油罐区 | 151.2 | 已验收移交 |
| 25 | 卸油间 | 106.4 | 已验收移交 |
| 26 | 装车栈台 | 243.6 | 已验收移交 |
| 总计 |  | 141,814.93 |  |
| 餐厨项目各建筑面积一览表 |  |  |  |
| 序号 | 单体名称 | 面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 预处理车间（餐厨项目） | 3836.23 | 已验收移交 |
| 2 | 门房及地磅房（餐厨项目） | 22.45 | 已验收移交 |
| 3 | 沼气提纯区（餐厨项目） | 200 | 已验收移交 |
| 4 | 维修间及设备间（餐厨项目） | 260 | 已验收移交 |
| 5 | 膜处理间（餐厨项目） | 200 | 已验收移交 |
| 6 | 综合水泵房、脱氮车间（餐厨项目） | / | 只涉及灭火器、消防 水泵定期检查 |
| 总计 |  | 4518.68 |  |

（二）维保检测相关法规

响应人所提供服务必须满足并响应以下法规及标准：

《中华人民共和国消防法》

《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015

《消防产品现场检查判定规则》GA588-2005

《关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知（ 粤公规

[2017]1 号）》

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB50281-2006

《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019

《建筑消防设施检测技术规程》 XF50 等 3-2004

《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014 等相关消防规范

（三）服务范围消防设施介绍

此次消防设施维保及检测服务的消防系统包括：

- 消防给水系统；

- 室内、外消火栓系统；

- 自动喷水灭火系统；

- 雨淋系统；

- 防排烟系统；

- 火灾自动报警系统；

- 防火门和防火卷帘门；

- 可燃气体报警系统；

- 泡沫灭火系统；

- 气体灭火系统；

- 大空间智能型灭火系统；

- 应急照明及疏散指示系统；

- 消防供配电系统；

- 电气火灾监控系统；

- 消防电源监控系统；

- 防火门监控系统；

- 灭火器；

- 室外消防管网（消火栓、喷淋、消防炮）

（四）服务内容

一）消防设施维保服务内容

入场初查。签订合同后，乙方指定项目负责人提前熟悉合同内容，带领维保技术班组进入场地熟悉平面设计及设备分布；收集制作入场资料，包括：项目设备台账、消防竣工图纸、主机编码表、消防主机备份等，根据现场设备情况制定《维保年度计划》。

- 项目负责人根据入场检查情况出具《入场初查报告》，根据《入场初查报告》的内容与甲方进行沟通整改及报价，最后和甲方进行整改需求确认（如是施工方原因由施工方负责整改）。

- 甲方对出具的报价予以认可的，项目负责人带领技术人员对前期存在的问题进行整改，在整改过程中收集项目相关设备的资料，供后期资料整理汇编。

- 由其他单位负责项目整改的，整改完成后协助甲方进行验收。

- 维保单位提供常见消防易损物件清单，由甲方按清单配备易损物件， 用于维保单位日常维修更换。如涉及到甲方无备件的，按在甲方所出的备件限价范围进行采购更换。

- 消防工程的维护保养工件，设备、零配件（开关、螺丝、线、接线盒、金属软管等）、材料（喷头、管件等）（市场单价费）更换在100元（含）以内， 由乙方承担。单价超过100元的工件、零配件、材料更换由甲方承担。每次维护所涉及的检查卡及封条由乙方免费提供。

- 乙方在消除消防系统故障时，如果甲方提供主要维修材料，乙方不得收取对应的人工和技术服务费用。其中内容主要包括：①零部件设备的更换（见特定要求材料清单）；②消防电气设备线路查修；③更换消防系统零部件、设备作业中的准备性工作（如更换室外消火栓局部泥土挖掘及清理）；④修复自动报警系统故障所需的厂家调试技术支持。

- 项目负责人根据现场设备情况制定维保年度计划（开展维保第一个月内完成），并与甲方确认计划；技术人员按照批准通过的计划根据作业手册进行实施，维保单位要将维保作业手册提供给甲方。

- 技术人员按照制定的计划进行现场维保、维修作业，维保人员在维保过程中必须严格按照相关规范要求及消防设施的维护保养手册进行维保，完成相应作业后填写维保记录单据；具体项目应包含：消防给水系统，室内、外消火栓系统，自动喷水灭火系统，雨淋系统，防排烟系统，火灾自动报警系统，防火门和防火卷帘门系统，可燃气体报警系统，泡沫灭火系统，气体灭火系统，大空间智能型灭火系统，应急照明及疏散指示系统，消防供配电系统，灭火器，室外消防管网（消火栓、喷淋、消防炮）等。

- 合同期提供消防设施月检 12 次（含消防系统设施功能测试），一般在每月 15 号前完成，并在当月 20 日前提供维保报告，并将月度维保报告的线上报告在当月20日前同步至“广东社会消防技术服务大数据平台”。如需安排另外执行时间，具体实际完成时间按照甲方要求执行。驻场人员必须配备建(构) 筑物消防员中级职业资格证书及相关消防维保专业知识，且必须具备消防系统操作经验及消防设施维修经验。维保完毕由维护人员按甲方要求填写《建筑消防设施维保报告》，一式两份，双方人员签字确认后，各存一份，建立年度维保档案，以备查阅。

- 技术人员针对现场设备进行设施巡查、设施保养、设施测试和设施维修，根据实际情况填写作业记录单；当发现系统出现故障，项目负责人根据发现问题及隐患的情况实时发出《工作联系函》；商务经理根据现场发现的问题及隐患的情况或甲方需要对消防系统进行技改时，维保公司需免费制定专业的整改方案且通过甲方认可，并提供报价。

- 隐患及问题处理：甲方确认《工作联系函》、整改方案及报价，经同意后对问题及隐患进行整改处理。

- 维保公司提供2人驻场服务（全职），常驻海心沙岛内。驻场人员，须持有“消防设施操作员”国家职业资格证书（检测维修保养方向）中级/四级以上资格证书。驻场人员工作时间为每周5天制，节假日、周末须保证每天最少有 1 名值班人员驻场。考勤制度按照《消防维护保养单位驻场人员考勤管理制度》执行（见附件2《消防维护保养单位驻场人员考勤管理制度》），值班人员保持 24 小时电话热线服务。驻场人员不得兼职本合同以外的项目工作。本项目部分设施功能测试需在非坐班时间完成，具体执行时间由甲方安排。当消防系统出现故障，乙方在非坐班时间内接到甲方故障报告时 1 小时内到现场维修，一般故障保证在 24 小时内排除，维修、测试作业时必须不少于 2 人。如遇特殊原因不能及时排除的，向甲方出具书面报告，说明原因，并极积配合相关单位，力争在最短时间内解决，确保系统正常运行。若乙方超过上述限定时间到达现场或超过上述限定时间未能完成故障处理，乙方均应向甲方支付违约金¥2,000.00元。如因乙方未按时赶到及处理解决，给甲方带来负面影响及经济损失的，由乙方承担全部责任。

- 甲方如认为乙方在服务过程中安排的工作人员技术水平或人员数量不满足甲方的要求，甲方有权要求乙方更换或增加符要求的工作人员。

- 上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行、设备完整好用。技术人员针对现场设备进行设施巡查、设施保养、设施测试和设施维修，根据实际情况填写作业检查记录；根据发现问题及隐患的情况实时发出《工作联系函》及《报价单》，经甲方同意后对问题及隐患进行整改处理。

- 按照甲方的要求，配合完成服务期内甲方组织的消防安全培训及消防安全演习。

- 维保技术人员按要求每月定期填写自查报告，交由甲方审核。每日进行现场巡检，确保及时发现并处理场区消防系统（消防给水系统，室内、外消火栓系统，自动喷水灭火系统，雨淋系统，防排烟系统，火灾自动报警系统，防火门和防火卷帘门系统，可燃气体报警系统，泡沫灭火系统，气体灭火系统，大空间智能型灭火系统，应急照明及疏散指示系统，消防供配电系统，灭火器，室外消防管网等）的异常。

- 根据我司外来施工单位食宿管理规定。食宿须收取相关费用。住宿费：1000元月/间（含300度电，超出电费自理）。餐费：早餐11元/人；中餐26.5元/人；晚餐26.5元/人（实际金额由食堂确定）。

- 消防维护保养单位驻场人员必须遵守(附件2：《消防维护保养单位驻场人员考勤管理制度》XDX-AH-ZD-045)。工作日工作时间：早上9：00-12：00，下午14：00-18：00；工作时间内不得停留在宿舍，如发现工作时间停留宿舍者，每人/次按旷工1天处理，并做相关考核。如遇绿色工业服务项目与餐厨项目同时出现紧急抢修，由两个项目的消防管理人协商任务处理顺序，原则上驻场人员须在绿色工业服务项目内执勤，无维护维修及巡逻任务时，须在指定休息点待命。

- 乙方工作工程中，必须遵守甲方的安全管理规定，配合完成甲方管理人员安排的消防类相关工作，服从甲方工作人员的监管工作。如乙方因违反上述情况，甲方有权依据事实要求乙方支付违约金¥5,000.00元，情节严重的， 甲方有权提前解除本合同。

特定要求材料清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀 | 天津卡尔斯 DN15 24V | 个 |
| 2 | 下垂型喷头 | 福建天广 DN20 68℃ K=115 | 个 |
| 3 | 下垂型喷头 | 福建天广 DN16 68℃ K=80 | 个 |
| 4 | 开式喷头 | 福建天广 DN25 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 北大青鸟 JBF-1372E1 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 河北豪沃智能科技 HSG1020 | 个 |
| 7 | 消防电话 | 北大青鸟 HY-5716B | 个 |
| 8 | 感烟探测器 | 北大青鸟 JBF4101-EX | 个 |
| 9 | 感温探测器 | 北大青鸟 JBF4111-EX | 个 |
| 10 | 消火栓按钮 | 北大青鸟 JBF4123A-EX | 个 |
| 11 | 地址型手动报警按钮 | 北大青鸟 J-SAP-JBF4121A-EX | 个 |
| 12 | 声光报警器 | 北大青鸟 JBF5174-EX | 个 |
| 13 | 消防广播（明装） | 海湾 WY-XD5-5 |  |
| 14 | 输入模块 | 西门子 FDCI0181-1 | 个 |
| 15 | 输入/输出模块 | 西门子 FDCI181-1 | 个 |
| 16 | 消火栓按钮 | 西门子 FDHM183 | 个 |
| 17 | 地址型手动报警按钮（带电话插孔） | 西门子 FDM183 | 个 |
| 18 | 感烟探测器 | 西门子 FD0183 | 个 |
| 19 | 感温探测器 | 西门子 FDT181 | 个 |
| 20 | 应急灯 | 集中电源集中控制型 SJ-ZFJC-E3W/ZX33 泛海三江 | 个 |
| 21 | 疏散指示灯 单面左向 | 集中电源集中控制型 SJ-BUJC-II 1LE1W/2011 泛海三江 | 个 |
| 22 | 疏散指示灯 单面右向 | 集中电源集中控制型 SJ-BUJC-II 1LE1W/2011 泛海三江 | 个 |
| 23 | 疏散指示灯 安全出口 | 集中电源集中控制型 SJ-BLJC-I 10E1W/2061 泛海三江 | 个 |
| 24 | 应急灯 | 集中电源集中控制型 ZC-ZFJC-E5W-A2SB 中川电气 | 个 |
| 25 | 疏散指示灯 单面左向 | 集中电源集中控制型 ZC-BLJC-1LROEI1W-A2T1 中川电气 | 个 |
| 26 | 疏散指示灯 单面右向 | 集中电源集中控制型 ZC-BLJC-1LROEI1W-A2T1 中川电气 | 个 |
| 27 | 疏散指示灯 安全出口 | 集中电源集中控制型 ZC-BLIC-1LROEI1W-A2T1 中川电气 | 个 |
| 28 | 应急灯 | 佛山照明 | 个 |
| 29 | 疏散指示灯 双面左向 | 佛山照明 | 个 |
| 30 | 疏散指示灯 双面右向 | 佛山照明 | 个 |

二）消防检测服务内容

- 制定详尽的消防检测方案，包括检测技术人员分工安排、检测项目、检测进度计划及时间安排，检测过程中的安全措施等。

- 检测前准备，由检测部长组织各检测小组熟悉图纸、检测项目、现场情况等，并根据检测工期安排人员进场。

- 检测组织架构和人员分工安排，检测前检测单位应与甲方协商确定进场时间，派出检测项目组，检测组成员不少于 4 名。

- 检测前，做好技术及安全交底，受检单位应组织好各受检系统的技术人员进行系统情况介绍，与甲方交接好当日需进行的检测内容；检测中，受检单位有关负责人和技术人员必须在场，配合检测人员工作；配合对设备进行复位工作或应急措施。

- 检测完成后，将当日检测过的消防设施复位，清点好设备、人数后，得到甲方人员同意后方可离场。

- 在进场检测前，维保单位必须对检测技术人员进行“安全教育”（必要时邀请委托方相关负责人配合进行），对本项目标定的检测区域、安全操作规程和注意事项作全面了解，树立安全意识，并在检测过程中严格遵守相关安全规程。

- 检测项目负责人每日应将当天要检测的区域、检测系统、检测项目等事项， 及时与委托方相关负责人商量沟通并达成共识（必要时将记录在案备查），以便双方顺利配合，确保检测过程中的人身安全。

- 每年提供消防设施年检 1 次，年度消防检测需出具检测报告。按照相关检测规范及要求检测完成现场消防设施单点测试、远程测试、联动测试。以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题， 向甲方提出科学、合理的建议。

- 详细消防设施检测标准及结果要求见下表 1-10

10.本次检测中使用的检测仪器必须经国家法定计量单位检定合格，部分设备配备见表 11，检测人员严格按操作规程使用，保证检测数据的真实可靠。

表 1：火灾自动报警系统各部件安装质量技术测试标准及结果要求

| 检测内容 |  |  | 标准要求 | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统布线 | 室内布线 |  | 不同系统，不同电压等级，不同电流类别的线路， 不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内 | 符合要求 |
|  | 报警系统传输线 |  | 采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式 线槽保护方式布线 | 穿金属管保护 |
|  | 电源、控制、通讯和警报线路 |  | GB50116-98（第 10.2.2 条） | 电源、控制、通讯、警报线路穿金属管， 明敷设符合要 求 |
|  | 传输导线截面 |  | 管敷≥1.0mm2 | >1.0mm2 |
|  |  |  | 槽敷≥0.75mm2 | 系统无此项 |
|  |  |  | 多芯缆≥0.5mm2 | 系统无此项 |
| 火灾探测器 | 型号： TYCO -3000 数量： 3600： | 外观 | 表面无腐蚀、涂覆层剥落、起泡现象，无明显划痕、 毛刺等机械损伤 | 符合要求 |
|  |  | 安装牢固程度 | 探测器底座安装应牢固，不应有明显松动 | 符合要求 |
|  |  | 设置位置 | DB12-097.1-1998（第 4.2.3 条、第 4.2.6 条） | 符合要求 |
|  |  |  | 线型火灾探测器的设置应符合 GB50116-98（第 8.2 条） | 系统无此项 |
|  |  | 控制区域 | 红外光束线型感烟探测器的探测区域长度不宜超过100m；缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过 200m；空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜 在 20m-100m 之间。 | 系统无此项 |
|  |  | 安装间距 | DB12-097.1-1998（第 4.2.4 条） | 符合要求 |
|  |  | 安装倾斜角 | 倾斜角不应大于 45° | 0° |
| 手动火灾报警按钮 | 型号： TYCO -9000 数量： | 安装牢固程度 | 安装应牢固，不应有明显松动、倾斜 | 符合要求 |
|  |  | 标志及安装 高度 | 应设置在明显和便于操作的部位，其底边距地面高 度应为 1.3-1.5m 处，且应有明显的标志 | 1.5m |
|  |  | 设置间距 | 报警区域内每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮 | 1 只 |

|  | 264 |  | 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离，不应大于 30m | 30m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 型号： 数量： | 安装距离 | DB12-097.1-1998（第 4.4.2.1 条） |  |
|  |  |  | DB12-097.1-1998（第 4.4.2.2 条） |  |
|  |  | 安装牢固程度 | 安装牢固、平稳、不得倾斜 |  |
|  |  |  | 壁挂式安装在轻度墙上时，应采取加固措施 |  |
|  |  | 柜内配线 | 电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号并与图 纸一致，字迹清晰不易褪色 |  |
|  |  |  | 端子板的每个接线端，接线不得超过两根 |  |
|  |  | 系统供电 | 报警控制器应有主电源和直流备用电源，主电源的 保护开关不应采用漏电保护开关 |  |
|  |  |  | GB50116-98 第 9.0.2 条 |  |
|  |  |  | CRT 显示器、通讯设备等的电源，宜由 UPS 装置供 电 |  |

表 2：火灾自动报警系统功能技术测试标准及结果要求

| 检测内容 | 标准要求 | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 探测器 | 报警功能 | 功能正常 |
|  | 确认灯指示功能 | 功能正常 |
| 手 动 报警按钮 | 报警功能 | 功能正常 |
|  | 确认灯指示功能 | 功能正常 |
| 火 灾 报警控制器 | 报警记忆功能 | 功能正常 |
|  | 报警显示功能 | 功能正常 |
|  | 自检功能 | 功能正常 |
|  | 火警优先功能 | 功能正常 |
|  | 故障报警功能 | 功能正常 |
|  | 消音复位功能 | 功能正常 |
|  | 电源自动转换和备用电源的自动充电功能 | 自动转换、充电功能正常 |
| 火灾警报装置 | 未设置火灾应急广播的应设置火灾警报装置。每个 防火分区至少应设一个火灾警报装置。 | 功能正常 |
| 区域显示器型号： 数量： | 电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号并与图纸一致，字迹清晰不易褪色 | 功能正常 |
|  | 端子板的每个接线端，接线不得超过两根 | 功能正常 |
|  | 报警功能 | 功能正常 |
|  | 报警显示功能 | 功能正常 |
|  | 消音复位功能 | 功能正常 |
|  | 二次火警功能 | 功能正常 |
| 接 地 | 工作接地（专用接地）电阻值应小于 4Ω | 功能正常 |
|  | 联合接地（共用接地）电阻值应小于 1Ω | 0.6Ω |
|  | 报警控制器的接地应牢固并有明显标志 | 符合要求 |
| 控制器接地线 | 接地支线铜芯绝缘软线导线截面积 4mm2 | 4mm2 |

表 3：自动喷水灭火系统技术测试标准及结果要求

| 检测内容 |  | 标准要求 | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一水电系统 | 供水泵 型号： 数量： 厂家： | 供水泵（包括备用泵、稳压泵）规格、型号、性能应符合设计 要求 | 符合要求 |
|  |  | 系统的供水泵、稳压泵应采用自灌式吸水方式 | 采用自灌式吸水 |
|  |  | 系统稳压泵应能根据管网压力变化自动启停，维持管网设定的 工作压力 | 系统无此项 |
|  |  | 火警后应在 5min 内投入正常运行，当备用电源切换时，喷淋泵应在 1.5min 内投入正常运行 | 符合要求 |
|  |  | 建筑中给水系统设有备用泵的，其工作能力应不小于其中最大 一台工作泵，且主泵停止运行，备用泵应能自动切换运行 | 符合要求 |
|  |  | 系统应设独立的供水泵，并应按一运一备或二运一备比例设置 备用泵 | 符合要求 |
|  |  | 设有备用泵的应设备用动力，主电源停止，备用动力应可靠投入运行，设在高层建筑内的应在最末一级配电箱处设自动切换 | 设备用动力，能可靠投入运行， 能在最末一级配电箱处自动切换 |
|  | 水泵接合器 型号： 数量： 厂家： | 水泵接合器的产品质量、安装位置和数量应符合设计要求 | 符合要求 |
|  |  | 水泵接合器应设标明用途的固定标志，水泵接合器距水池或室外消火栓宜为 15～40m, 试水开通功能正常 | 设固定标志，距室 外 消 火 栓15m，试水开通 正常 |
|  |  | 地下式水泵接合器应采用铸有“水泵接合器”标志的铸铁井盖， 并在其附近设置指示其位置的固定标志 | 符合要求 |
|  |  | 地下式水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m，且不应小于井盖的半径 | 0.4 m |
|  |  | 墙壁式水泵接合器与门、窗、洞的净距不应小于 2.0m，接口至 地面的距离宜为 1.1m，且不应安装在玻璃幕墙下方 | 系统无此项 |
|  |  | 地上式水泵接合器符合产品安装要求，栓口距地面高度宜为 0.7m，应设置与消火栓区别的固定标志 | 系统无此项 |
|  | 水池、 | 水池的容量应符合设计要求 | 1200 立方米 |

|  | 水箱、 气压水罐： 型号： 数量： 厂家： | 水池的补水时间应符合设计要求 | 符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水与生产、生活用水合并的水池，应有确保用水不作他用的 技术措施 | 专用 |
|  |  | 水箱的容积应符合设计要求 | 18 立方米 |
|  |  | 发生火灾后由水泵供给的用水，不应进入水箱 | 符合要求 |
|  |  | 高位水箱压力达不到要求时，应设增压设施 | 符合要求 |
|  |  | 水箱应有补水措施和确保水不作他用的技术措施 | 符合要求 |
|  |  | 气压水罐应保证在设计压力范围内正常工作且满足 10min 初期水量 | 符合要求 |
| 二管网安装与固定 | 管网的材质 | 报警阀后的管道应采用内外壁热镀锌钢管 | 镀锌钢管 |
|  | 吸水管 | 每组供水泵的吸水管不应少于 2 根，吸水管上应安装控制阀门， 且不应采用蝶阀 | 两条独立吸 水管，吸水管上安 装闸阀 |
|  | 设置 | 报警阀以后的管路上不应设其它用水设施 | 符合要求 |
|  |  | 所有配水管或配水支管的直径不应小于 25mm | 符合要求 |
|  |  | 管网不同部位设置的减压孔板、节流管、减压阀等减压装置均 应符合设计要求 | 系统无此项 |
|  | 末端试水装置 | 每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设置末端试水装置， 其他防火分区、楼层和最不利点喷头处，均应设直径为 25mm 的试水阀。 | 符合要求 |
|  | 排气装置 | 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气 管道的快速排气阀入口前应设电动阀。 | 系统无此项 |
|  | 管道连接方式 | 应采用沟槽式连接作（卡箍）或丝扣、法兰连接报警阀前采用 内壁不防腐钢管时可焊接连接。 | 符合要求 |

表 4：自动喷水灭火系统技术测试标准及结果要求

| 检测内容 |  |  | 标准要求 | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三报警阀组的安装 | 型号： 数量： 厂家： | 报警阀组的设置要 求 | 保护室内钢屋架待建筑构件的闭式系统应设独立的报警阀组；水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。 | 系统无此项 |
|  |  | 报警阀组的安装 | 安装报警阀组的室内地面应有排水设施, 其规格、型号及水流方向标志应符合设计要求 | 符合要求 |
|  |  | 水源控制阀的安装 | 水源控制阀的安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施 | 符合要求 |
|  |  | 湿式报警阀组的安装 | 报警阀前后的管道中应能顺利充满水，压力波动时，不应使水力 警铃发生误报 | 符合要求 |
|  |  |  | 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣 | 符合要求 |
|  |  | 干式报警阀组的安装 | 充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充气连接管的直径不应小于 15mm，止回阀、截止阀应安装在充气连接管上 | 系统无此项 |
|  |  |  | 气源设备应符合设计要求 | 系统无此项 |
|  |  |  | 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报警阀 | 系统无此项 |
|  |  |  | 加速排气装置应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加 速排气装置的措施 | 系统无此项 |
|  |  |  | 低气压预报警装置应安装在配水支管一侧 | 系统无此项 |
|  |  |  | 在报警阀充水一侧和充气一侧；空气压缩机的气泵和储气罐上； 加速排气装置上应安装压力表 | 系统无此项 |
| 六组件的安装 | 延迟器 |  | 延迟器的安装位置应符合设计要求 | 符合要求 |
|  | 水力警铃 |  | 应设在有人值班的地点附近且应安装检修、测试用的阀门 | 符合要求 |
|  |  |  | 应在报警水流通路上的延迟器前安装通径为 20mm 的滤水器 | 符合要求 |
|  | 压力开关 |  | 应安装在延迟器与水力警铃之间，连接管应牢固可靠 | 符合要求 |
|  | 水流指示器型号： 数量： 厂家： |  | 除报警阀验控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所 外，每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 | 符合要求 |
|  |  |  | 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器 | 系统无此项 |
|  |  |  | 当水流批示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀 | 符合要求 |

|  | 喷头 | 型号： 数量： 厂家： | 喷头安装应整齐、牢固、严禁给喷头附加任何装饰性涂层 | 符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每侧每根配水支管设置的喷头数应符合设计要求 | 符合要求 |
|  |  |  | 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均 匀布水的位置 | 符合要求 |
|  |  |  | DB12-097.2-1998（第 4.8.3 条） | 符合要求 |

表 5：自动喷水灭火系统技术测试标准及结果要求

| 检测内容 |  | 标准要求 | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五联动试验 | 湿式系统 | 湿式报警阀开启，水力警铃鸣响，水流指示器，压力开 关动作，供水泵启动，控制中心有相应的信号显示 | 符合要求 |
|  | 干式系统 | 干式报警阀开启，管道充水，水力警铃鸣响，水流指示器，压力开关动作，供水泵启动（快速排气阀入口前的 电动阀应同时开启），控制中心有相应的信号显示 | 系统无此项 |
|  | 预作用系统 | 报警控制器发出声、光报警，雨淋阀及排气阀开启，系统转变为湿式系统，水力警铃鸣响，水流指示器，压力开关动作，供水泵启动（快速排气阀入口前的电动阀应同时开启），控制中心有相应的信号显示。采用自动开 启雨淋阀装置时，应同时设有手动开启装置 | 系统无此项 |
|  | 雨淋系统 | 报警控制器发出声、光报警，或感温探测元件通过传动管将电磁阀及雨淋阀打开，水力警铃鸣响，水流指示器， 压力开关动作，供水泵启动，控制中心有相应的信号显示。采用自动开启雨淋阀装置时，应同时设有手动开启装置 | 符合要求 |
|  | 水幕系统 | 采用自动或手动开启装置 | 系统无此项 |
|  |  | 采用自动装置时，报警控制器发出声、光报警，或感温探测元件通过传动管将电磁阀及雨淋阀打开，水力警铃鸣响，水流指示器，压力开关动作，供水泵启动，控制中心有相应的信号显示。采用自动开启雨淋阀装置时， 应同时设有手动开启装置 | 系统无此项 |
|  | 启动供水泵控制柜手动按钮，应能启动供水泵，且联动控制设备有反馈信号显 示 |  | 符合要求 |
|  | 远距离启动供水泵，设备应灵敏，且运行正常，显示正确 |  | 符合要求 |
|  | 水流指示器输出报警电信号正常 |  | 符合要求 |

表 6：室内、外消火栓给水系统技术测试标准及结果要求

| 检测内容 |  | 标准要求 | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水电系统 | 水 泵 型号： 数量： 厂家： | 水泵宜采用自灌式吸水，高层建筑中应采用自灌式吸水。一组水泵的吸水管不应少于两条，吸水管上应安装控制阀门，直径不小于泵吸水口直径 | 符合要求 |
|  |  | 水泵（包括备用泵、稳压泵）的规格、型号、性能指标应符合设计要求 | 符合要求 |
|  |  | 系统稳压泵应能根据管网压力变化自动启停，维持管网设定的工作压 力 | 符合要求 |
|  |  | 稳压泵出水量应能满足一支水枪的正常使用。 | 系统无此项 |
|  |  | 火警后应在 5min 内投入正常运行，当备用电源切换时，泵应在 1.5min 内投入正常运行 | 火警后 3min 投入 ， 电源 切 换3min 投入正常运 行 |
|  |  | 设有备用泵的应设备用动力，主电源停止，备用动力应可靠投入运行， 设在高层建筑内的应在最末一级配电箱处设自动切换装置 | 设备用动力，能 可靠投入运行， |
|  |  | 启动泵控制柜手动按钮，应启动泵，且联动控制设备有反馈信号显示 | 符合要求 |
|  |  | 远距离启动水泵，设备应灵敏，且运行正常，显示正确 | 符合要求 |
|  |  | 设备应完整、无损坏及腐蚀等，阀门应有相应的启闭标志 | 符合要求 |
|  |  | 水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接，供水管上应 装设试验和检查用压力表和 65mm 的放水阀门 | 符合要求 |
|  |  | 水泵出水管径应符合设计要求 | 符合要求 |
|  | 水 泵 接 合器 | 水泵接合器的安装位置和数量应符合设计要求 | 符合要求 |
|  |  | 水泵接合器应设标明用途的固定标志，水泵接合器距水池或室外消火栓宜为 15～40m，试水开通功能正常 | 设固定标志，距室 外 消 火 栓30m，试水开通功能正常 |
|  | 水池 | 水池的容量应符合设计要求，供车取水的水池应设取水口 | 符合要求 |
|  |  | 用水与生产、生活用水合并的水池应当确保用水不作他用 的技术措施 | 符合要求 |
|  | 水箱 | 水箱的容积应符合设计要求 | 符合要求 |

|  | 气压水罐 | 设置临时高压给水系统的建筑物，应设水箱或气压水罐、水塔 | 设气压水罐 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水箱应有补水措施，高层建筑中高位水箱压力达不到要求时， 应设增压设施 | 符合要求 |
|  |  | 气压水罐应保证在设计压力范围内正常工作 | 符合要求 |
| 管网安装 | 室内给水管道的设置应符合设计要求 |  | 符合要求 |
|  | 阀门应有明显的启闭标志 |  | 符合要求 |
|  | 建筑室内用水与其它管道合并用水，当其它用水达到最大流量时应仍能保证用水量； 高层建筑室内给水应与生活、生产给水系统分开独立设置 |  | 符合要求 |
|  | 竖管的直径应符合设计要求，高层建筑竖管管径不应小于 100mm |  | 符合要求 |
|  | 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置，有困难时，可合用消防泵，但在自动喷水灭火系统的报警阀前（沿水流方向）必须分开独立设置 |  | 分开设置 |

表 7：室内、外消火栓给水系统技术测试标准及结果要求

| 检测内容 |  | 标准要求 |  |  | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网安装 | 室内给水管道的设置应符合设计要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  | 阀门应有明显的启闭标志 |  |  |  | 符合要求 |
|  | 建筑室内用水与其它管道合并用水，当其它用水达到最大流量时应仍能保证用水量； 高层建筑室内给水应与生活、生产给水系统分开独立设置 |  |  |  | 系统无此项 |
|  | 竖管的直径应符合设计要求，高层建筑竖管管径不应小于 100mm |  |  |  | 符合要求 |
|  | 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置，有困难时，可合用消防泵，但在自动喷水灭火系统的报警阀前（沿水流方向）必须分开独立设置 |  |  |  | 符合要求 |
| 消火栓箱 | 数量： |  | 栓口中心距地面高度宜为 1.1m，栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 消火栓栓口的安装位置应能保证水带与栓口连接方便 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 水喉位置应方便使用 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 临时高压给水系统（一般建筑稳压和单恒压除外）的每个消火栓处 应设置直接启动水泵的按钮，其安装位置应便于操作，并应设有确认指示灯 |  | 符合要求 |
| 压力及充实水柱 | 最 不 利 点 压 力 和 充 实 水柱 |  | 建筑高度小于 24 米普通建筑 | 充实水柱不应小于 7m | 符合要求 |
|  |  |  | 建筑高度不超过 100m 高层、甲乙类厂房，超过六层民用建筑，超过六层厂 房、库房 | 静水压力不应低于 0.07MPa | 系统无此项 |
|  |  |  |  | 充实水柱不应小于 10m | 系统无此项 |
|  |  |  | 建筑高度超过 100m | 静水压力不应低于 0.15MPa | 系统无此项 |
|  |  |  |  | 充实水柱不应小于 13m | 系统无此项 |
|  |  |  | 人民防空工程、汽车库、修车库、停 车场 | 充实水柱不应小于 10m | 10 m |
|  | 栓 口压力 |  | 静水压力 | 不应大于 0.8MPa | 0.5MPa |
|  |  |  | 静水压力，大于 0.8Mpa 时，应采取分区给水系统 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 出水压力 | 不应大于 0.5MPa | 0.2MPa |
|  |  |  | 出水压力，大于 0.5MPa 时，消火栓处应设减压装置 |  | 设减压装置 |

表 8：防排烟系统技术测试标准及结果要求

| 检测内容 |  | 标准要求 | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正压送风的防烟设施 | 正压送风 机 数量： | 应采用专用电源，高层建筑中还应能在最末一级配电箱处设自动切换装置 | 符合要求 |
|  |  | 楼梯间宜每隔二至三层设一个正压送风口；前室的正压送风口应每层设一个 | 符合要求 |
|  |  | 送风口开启正常，复位正常 | 符合要求 |
|  |  | 送风口风速不宜大于 7m/s | 符合要求 |
|  | 余压值 | 高层或带裙房的防烟楼梯间前室、合用前室、电梯前室、封闭避难层（间）余压值为 25Pa 至 30Pa，防烟楼梯间应为 40Pa 至 50Pa | 符合要求 |
|  | 联动控制功能 | 火灾报警后，控制装置能启动正压送风机，打开送风口进行加压送风，控制室有反馈信号 | 符合要求 |
|  |  | 防烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时，应在控制 室设置手动直接控制装置 | 符合要求 |
| 机械排烟 | 排烟风 机 数量： | 应采用专用的电源，高层建筑中应能在最末一级配电箱处设自动切换装置 | 采用专用电源，能在 最末一级配电箱处自动切换 |
|  | 排烟口 | 应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上与附近安全出口沿走道方向边缘之间最小距离不应小于 1.5m，设在顶棚上的排烟口距 可燃构件或可燃物的距离不应小于 1.00m | 靠近顶棚的墙面上， 符合要求 |
|  |  | 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过 30m | 符合要求 |
|  |  | 排烟口平时应关闭,并应设有手动和自动开启装置,开启正常, 复位正常,并接收反馈信号 | 符合要求 |
|  |  | 排烟口的风速不宜大于 10m/s | 6m/s |
|  | 排烟防火 阀 数量： | 在排烟支管上和排烟风机入口处及管道跨越防火分区的隔墙处设有当烟气温度超过 280℃时能自行关闭的排烟防火阀 | 符合要求 |
|  |  | 对于平时处于开启状态的排烟防火阀,手动、自动关闭时动作 正常,并应向控制设备反馈,关闭信号,手动能复位 | 手动、自动符合要求 |
|  | 联动控 制功能 | 机械排烟系统中，当任一排烟口（排烟阀）开启时，排烟风 机应能自动启动 | 符合要求 |

|  |  | 火灾报警后，控制设备应能启动有关部位的排烟风机、排烟阀和常闭排烟防火阀并接收反馈信号 | 符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时，应在控制 室设置手动直接控制装置 | 符合要求 |
| 通 风 和空气调节系统 | 防火阀 | 防火阀平时处于开启状态，手动、自动及控制设备关闭时， | 手动/自动/控制设备 |
|  |  | 动作正常，并能手动复位 | 关闭，符合要求 |
|  | 联动控 制功能 | 火灾报警后，控制设备应能停止风机并有反馈信号 | 符合要求 |
|  |  | 火灾报警后，控制设备应能关闭防火阀并有反馈信号 | 符合要求 |

表9：安全疏散、火灾应急广播、火灾警报装置技术测试标准及结果要求

| 检测内容 |  |  | 标 准 要 求 |  | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷帘及控制 |  | 型号： 数量： 厂家： | 设在疏散走道和安全出口的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械控制方式 |  | 设在疏散走道/ 安全出口，在卷帘的两侧设置启闭装置，有自动/手动/ 机械控制方式 |
|  |  |  | 采用防火卷帘代替防火墙时，应符合防火墙耐火极限的判定条件或在其两侧应设置闭式自动喷水灭火系统，其喷头间距不应小于2.0m |  | 符合防火墙耐火极限的判定条件/设置闭式自动喷水灭火系统，符合要 求 |
|  |  |  | 普通卷门机应加隔热防护装置 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 用于疏散走道、安全出口的感烟动作后防火卷帘下降至 1.8m， 感温动作后卷帘门下降到底。作防火分隔的火灾探测器动作后卷帘应下降到底 |  | 用于疏散走道/安全出口 的卷帘，符合要求/作防 ， 火分隔的卷帘，符合要 求 |
|  |  |  | 控制设备应能关闭有关部位的防火卷帘，并接收其反馈信号 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 防火卷帘控制装置应采用专用电源供电。控制线路应采取穿金属管保护。当明敷时，应在金属管上采取防火保护措施，采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆井内 |  | 采用专用电源供电，控制线路敷设符合要求 |
| 电梯及控制 | 非电梯数量： |  | 高层建筑中电梯的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换的装置 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 火灾确认后，控制设备能强制电梯全部停于首层，并有反馈信号， 电梯迫降，在首层设专用操作按钮能投入使用 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 电梯在轿厢内应设专用电话 |  | 系统无此项 |
| 火灾应急广播系统数量： |  |  | 民用建筑扬声器 | 应设在走道和大厅等公共场所 | 公共场所 |
|  |  |  |  | 本楼层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过 25m | 符合要求 |
|  |  |  |  | 每个扬声器的额定功率不应小于 3w，客房专用 扬声器不宜小于 1W | 符合要求 |

|  | 工业建筑扬声器 | 环境噪声大于 60dB 场所设置的扬声器播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪音15dB | 系统无此项 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾应急广播与广播音响系统合用时，在火灾状态下应能在控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机强制转入火灾应急 广播状态 |  | 符合要求 |
|  | 火灾应急广播系统应具有选层广播功能 |  | 符合要求 |
|  | 火灾应急广播系统应能用话筒播音 |  | 符合要求 |
| 火灾警报装置数量： | 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置 每个防火分区至少应设一个警报装置，位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口 |  | ， 系统无此项 |
|  | 火灾确认后能手动或自动接通警报装置 |  | 系统无此项 |
|  | 在环境噪声大于 60dB 场所，其声警报器的声压级应高于背景噪 声 15dB |  | 系统无此项 |

表10：安全疏散、火灾应急广播、火灾警报装置技术测试标准及结果要求

| 检测项目 | 标 准 要 求 | 检测结果要求 |
| --- | --- | --- |
| 应急照明 数量： | 应急照明转换时间不应大于 5s | 5s |
|  | 自带电源型应急照明灯具应设置等待、充电、故障状态指示灯， 等待状态用红色，充电状态用绿色，故障状态用黄色 | 符合要求 |
|  | 应急照明灯具应设有短路保护和模拟交流电源故障的试验无锁 按钮，但不应设其他开关 | 符合要求 |
|  | 应急照明其地面最低照度不应低于 0.5LX | 0.5LX |
|  | 用于地下、人防工程的不应低于 5LX | 5LX |
|  | 用于控制室的不应低于 75LX，用于主控室的不应低于 150LX | 主控室 150LX |
|  | 用于泵房的不应低于 20LX | 20LX |
|  | 应急工作时间不应小于 20min,对于建筑高度超过 100m 的高层民 用建筑，不应小于 30 min | 30min |
|  | 火灾确认后，接通火灾应急照明灯具 | 能接通火灾应急照明 灯具 |
|  | 用于火灾状态下仍需坚持工作部位的应急工作时间不应小于火灾延续时间 | 符合要求 |
| 疏散指示标志 数量： | 安装应牢固、无明显松动 | 符合要求 |
|  | 除二类高层居住建筑外，高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志 | 符合要求 |
|  | 安全出口标志宜设在出口顶部，疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1.00m 以下的墙面上 | 设在出口顶部/设在疏散走道及其转角处距 地面 1.00m 的墙面上 |
|  | 疏散指示标志在切断交流电源供电后应顺利转入应急工作状态， 应急转换时间不应大于 5s | 5s |
|  | 应急工作时间不应小于 30min | 30min |
|  | 疏散指示标志的照度不应小于 0.5LX | 0.5LX |
|  | 火灾确认后，接通疏散指示标志 | 能接通疏散指示标志 |
| 通讯设备 | 控制室、值班室或企业站等处，应设置一个可直接报警的外线电话 | 符合要求 |

|  | 控制室应设置专用电话总机，且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备 | 固定式对讲通信电话设备 |
| --- | --- | --- |
|  | 水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、电梯机房及其他与联动控制有关的且经常有人值班的机房；灭火控制系统操作装置处或控制室；企业站、值班室、总调 度室应设专用电话分机 | 符合要求 |

表 11：消防维修保养检测仪器设备表

注：需提供相应仪器的校准证书；消防维保检测专用车需提供行驶证；

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 使用情况 | 校准证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 1 个 |  | 正常 | 有 |  |
| 2 | 卷尺 | 1 把 |  | 正常 | 有 |  |
| 3 | 游标卡尺 | 1 把 |  | 正常 | 有 |  |
| 4 | 钢直尺 | 1 把 |  | 正常 | 有 |  |
| 5 | 直角尺 | 1 把 |  | 正常 | 有 |  |
| 6 | 激光测距仪 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 7 | 数字照度计 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 8 | 数字声级计 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 9 | 数字风数计 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 10 | 数字微压计 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 11 | 数字温湿度计 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 12 | 超声波流量计 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 13 | 数字坡度计 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 14 | 垂直度测定仪 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 15 | 消火栓测压接头 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 16 | 喷水末端试水接头 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 17 | 接地电阻测量仪 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 18 | 绝缘电阻测量仪 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 19 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 20 | 漏电电流检测仪 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 21 | 便携式可燃气体检测仪 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 22 | 数字压力表 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 23 | 细水雾末端试水装置 | 1 套 |  | 正常 | 有 |  |
| 24 | 消防维保检测专用车 | 2 台 |  |  |  |  |

（六）维保检测安全措施

1.维保单位进行维保检测施工时应遵守甲方的有关管理制度，确保施工安全。工作人员应佩带工牌。维保单位应加强施工安全防护措施，保障工作人员安全，维保单位必须为其工作人员购买人身安全保险，保险费由维保单位自理。

2.维保单位在进行维保施工过程中，对维保单位自身或任何第三人造成的损害所引起的诉讼，甲方不承担任何赔偿责任；如对甲方造成损害，甲方有权要求维保单位承担全部经济损失。

3.月、年检进行之前，由双方约定执行时间，再由甲方通知各相关工作人员，以免造成不必要的干扰和误会。

4.维护人员检查设备时，必须通知甲方值班人员。

5.系统维修时，如需断电、断水应向甲方报告，取得同意并派人现场监督，加强防范措施后方能动工。

6.在作消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，禁止无关人员进入现场。