## Sheet1
旗云广场M420海底捞商铺改造工程清单
序列 | 位置 | 事项 | 明细 | 工程量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | M419-M421 海底捞 | 拆除工程 | 拆石膏板隔墙 | 125 | m² |  | 0 | 轻钢龙骨隔墙，垃圾清运需注意成品保护
2 |  |  | 拆地砖 | 363 | m² |  | 0 | 拆除后厨通道地砖，垃圾清运需注意成品保护（原有应急灯保护拆除）
3 |  |  | 拆除补风管 | 21 | m |  | 0 | 白铁皮材质，1500*300mm，含垃圾清理
4 |  |  | 拆除新风管 | 40 | m |  | 0 | 白铁皮材质，6300*250mm，含垃圾清理
5 |  |  | 拆除油烟管 | 33 | m |  | 0 | 201不锈钢材质，拆完截断口需用不锈钢密封
6 |  |  | 拆除灯管 | 1 | 项 |  | 0 | 后厨通道的照明灯需保护拆除，交还物业管理员
7 |  |  | 拆除监控 | 1 | 项 |  | 0 | 后厨通道的监控需保护拆除，交还物业管理员
8 |  |  | 拆墙 | 480 | m² |  | 0 | 拆墙，建筑垃圾装袋及清运，垃圾清运需注意成品保护（墙厚240）
9 |  |  | 拆除消火栓管道和现消火栓 | 1 | 项 |  | 0 | 消防疏散通道上消火栓需进行拆除。
10 |  |  | 风管、水管加固 | 1 | 项 |  | 0 | 墙体拆除后，需把原有穿墙风管、水管进行加固
11 |  | 电量改造 | 2条电缆线径4*150+1*95 | 318 | m |  | 0 | 1、3号配电房拉2条150电缆至海底捞铺内指定位置 2、配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型
12 |  |  | 2条电缆线径4*240+1*120 | 342 | m |  | 0 | 1、3号配电房拉2条240电缆至海底捞铺内指定位置 2、配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型
13 |  |  | 电缆线径4*185+1*95 | 60 | m |  | 0 | 1、其中铺内185电缆延长至屋面，供空调外机用电（原需求240电缆改成185和另拉1条70电缆补强） 2、另一条原铺内1条185电缆延长至铺内强电井。 3、配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型
14 |  |  | 电缆线径4*70+1*35 | 221 | m |  | 0 | 1、3号配电房至海底捞铺内指定位置，供空调外机用电； 2、配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型
15 |  |  | 2条电缆线径5X6 | 107 | m |  | 0 | 1、5层7号强电井消防电箱拉2组电缆到铺内强电井（消防用电）； 2、配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型
16 |  |  | 电箱 | 2 | 个 |  | 0 | 1、金属材质； 2、1个800*600*350需安装2个开关、2个电表（消防用电计量） 3、1个1200*800*350需安装3个开关，3个电表（铺内用电计量），包含互感器
17 |  |  | 开关 | 6 | 个 |  | 0 | 1、品牌施耐德断路器 2、2个50A（消防用电使用） 3、1个500A 4、2个400A 5、1个250A
18 |  |  | 电表 | 6 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），安装及调试；
19 |  |  | 互感器 | 6 | 组 |  | 0 | 型号：LMZB-0.2 电流值400/5A
20 |  |  | 线槽 | 150 | m |  | 0 | 镀锌线槽，连接处需做跨接地线，穿墙处需做封堵
21 |  |  | 低压柜竖向铜排改造 | 2 | m |  | 0 | 把原有铜排更换增加1个尺寸（60*6）
22 |  |  | 增加抽屉 | 1 | 项 |  | 0 | 包含抽屉柜所有改造、定制，此项为包干项（开关为500A）
23 |  |  | 插接头 | 1 | 项 |  | 0 | 500A插接头
24 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有人工辅材。
25 |  | 屋面给水 | 给水管保温 | 40 | m |  | 0 | 铺内给水管和屋面水箱给水管需做一层保温，厚度不小于1cm
26 |  |  | 原水阀、水表拆除移位 | 1 | 项 |  | 0 | 原水阀和水表拆除进行移位安装
27 |  |  | 衬塑钢管 | 30 | m |  | 0 | 衬塑钢管,尺寸DN50
28 |  |  | 水表信号线 | 46 | m |  | 0 | 双芯1m²屏蔽信号线，其中一条延长至屋面指定位置，另一条延长至指定位置
29 |  |  | 阀门 | 1 | 个 |  | 0 | 铜闸阀，埃美柯品牌
30 |  |  | 卡箍，支架，水管直通、弯头，生料带、胶水等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有人工辅材。
31 |  | 大厅排水管 | PVC管材质DN75 | 80 | m |  | 0 | pvc管排水管，尺寸DN75接至废水立管
32 |  |  | 楼板开孔 | 8 | 个 |  | 0 | 开孔尺寸DN75，穿管后需做防水封堵
33 |  |  | 卡箍，支架，水管直通、弯头，生料带、胶水等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，下水口需要做存水弯，包含该项工程所有人工辅材。
34 |  | 公区排水立管 | 铸铁管材质DN150 | 178 | m |  | 0 | 铸铁管排水管，尺寸DN150，接至负二层1号电梯旁隔油池
35 |  |  | 楼板开孔DN150 | 6 | 个 |  | 0 | 开孔尺寸DN150，穿管后需做防水封堵，含1个450mm厚度、含套管
36 |  |  | 墙面开孔DN150 | 5 | 个 |  | 0 | 开孔尺寸DN150，穿管后需做封堵，含1个450mm厚度、含套管
37 |  |  | 卡箍，支架，水管直通、弯头，生料带、胶水等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有人工辅材。
38 |  | 厨房排水 | 铸铁管材质DN150 | 36 | m |  | 0 | 铸铁管排水管，尺寸DN150，接至排水立管
39 |  |  | 铸铁管材质DN110 | 39 | m |  | 0 | 铸铁管排水管，尺寸DN110，接至废水立管
40 |  |  | 楼板开孔DN150 | 3 | 个 |  | 0 | 开孔尺寸DN150，穿管后需做防水封堵
41 |  |  | 楼板开孔DN110 | 2 | 个 |  | 0 | 开孔尺寸DN110，穿管后需做防水封堵
42 |  |  | 卡箍，支架，水管直通、弯头，生料带、胶水等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有人工辅材。
43 |  | 管道保温 | 风管、空调管 | 1 | 项 |  | 0 | 铺内所有风管、水管需加一层保温棉,风管厚度不小于1cm，空调水管需双层保温棉
44 |  | 空调水管改造 | 空调水管安装DN80 | 78 | m |  | 0 | 供水、回水2条DN80镀锌钢管，涉及到保温。
45 |  |  | 阀门 | 2 | 个 |  | 0 | 铜闸阀，埃美柯品牌，尺寸DN80
46 |  |  | 安装温度计 | 6 | 个 |  | 0 | 两组DN100空调水管，供水、回水需加装温度计
47 |  |  | 安装流量计 | 6 | 个 |  | 0 | 两组DN100空调水管，供水、回水需加流量计
48 |  |  | 包干价 | 1 | 项 |  | 0 | 此项工程需焊工专业人员夜间进行泄水施工，在不影响项目运营的前提下进行改造，需要泄整层空调水管。涉及空调主管道放水、开孔、焊接，管道在公区天花内，拆除的天花需进行原样修复。
49 |  | 光纤改造 | 铺内光纤改造 | 1 | 项 |  | 0 | 拉2条单芯光纤到弱电井，并且熔纤跳线，预计180米，走弱电线槽，无线槽位置进行套管和标注。
50 |  | 燃气管拆除工程 | 燃气管拆除 | 3 | 条 |  | 0 | 原M419,M420,M421铺内燃气管拆除，屋面截断后需进行防水封堵，需要沟通新奥燃气，具备资质的施工人员进行。
51 |  | 空调主机基座 | 室外风冷模块主机基座 | 4 | 个 |  | 0 | 混凝土基座尺寸9000*250*350mm，10厘以上钢筋网，需铲除原有绿化土，含垃圾清运
52 |  | 冰柜外机基座 | 室外空调主机基座 | 2 | 个 |  | 0 | 混凝土基座尺寸9000*250*350mm，10厘以上钢筋网，需铲除原有绿化土，含垃圾清运
53 |  | 排风机基座 | 混凝土基座 | 14 | 个 |  | 0 | 混凝土基座尺寸1000*250*350mm，10厘以上钢筋网，需铲除原有绿化土，含垃圾清运
54 |  | 热水炉基座 | 混凝土基座 | 35 | 平方 |  | 0 | 混凝土基座，10厘以上钢筋网，需铲除原有绿化土，含垃圾清运
55 |  | 承重加固 海鲜池承重改造（此项为包干价，图纸如附件） | 梁凿毛 | 120.87 | ㎡ |  | 0 | 人工手持凿毛工具，凿除梁体表面浮浆、疏松混凝土层，凿毛深度控制在 2-3mm； 凿毛完成后，及时清理梁体表面凿除的碎屑、粉尘，采用吹风机配合人工清扫，确保基层洁净；
56 |  |  | 板底凿毛 | 156.55 | ㎡ |  | 0 | 板底凿毛，垃圾清理；
57 |  |  | 柱子加固 | 4 | 根 |  | 0 | 增大截面加固法进行柱子加固,100厚，四面整体加大，C40混凝土，A420;B320/320;H320/320，[10-100/200 柱子凿毛凿及部位修补、抹灰、刷抗裂砂浆，与原有墙面、板面平齐，含材料、人工及施工防护措施，拆除和恢复工程量需要认真勘察现场具体情况
58 |  |  | U型箍板（100*8mm）安装 | 105.6 | ㎡ |  | 0 | Q355B钢板，含切割、打磨、粘贴，搭配加固结构胶（A级配套胶）
59 |  |  | 钢压条（50*8mm）+钢垫板安装 | 75.66 | m |  | 0 | 钢压条
60 |  |  | M8化学锚栓固定 | 204 | 根 |  | 0 | 含钻孔、清孔、注胶，采用国标4.8级碳钢电镀锌锚栓
61 |  |  | 加固结构胶及辅材 | 1 | 项 |  | 0 | 含结构胶、丙酮（清理）、密封胶等辅材
62 |  |  | 板底碳纤维加固 | 97.55 | ㎡ |  | 0 | 2C200@150，X、Y方向，高强Ⅰ级国产200g/m²碳纤维布（PAN基12K小丝束），一布两油，含配套A级粘接剂、粘贴、养护，
63 |  |  | 拆除及加固后恢复部分 | 207.68 | ㎡ |  | 0 | 保护性拆除下层的装饰，含梁体、板底凿毛部位修补、抹灰、刷抗裂砂浆，与原有墙面、板面平齐，含材料、人工
64 |  |  | 防火涂料 | 260.58 | ㎡ |  | 0 | 防火涂料5厚
65 |  |  | 措施费 | 1 | 项 |  | 0 | 含安全防护、文明施工、扬尘防治
66 |  |  | 成品保护 | 1 | 项 |  | 0 | 因加固施工面涉及到相邻经营商铺，需进行隔离保护。
67 |  |  | 成品恢复 | 1 | 项 |  | 0 | 因加固导致其他成品损坏部分，需进行装饰面恢复。
68 | 其他 |  |  | 1 | 项 |  | 0 | 包干价，以上所有项目类实施过程中所需的耗材、辅件、保险、材料二次搬运、垃圾清运、工程管理费等
69 | 合计 |  |  | 发票类型： 税率： |  | 0 |  | 需要注明税率和发票类型