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[bookmark: _Toc32058]投标邀请书
苏世建设管理集团有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞迎宾馆酒店有限公司（以下简称“采购人”）委托，现就东莞迎宾馆小别墅区域空调系统优化工程项目（项目编号：GYBG-BS-01-018（2026））进行国内公开采购，欢迎符合采购文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、采购项目概况
1、采购项目名称：东莞迎宾馆小别墅区域空调系统优化工程项目
2、预算金额（元）：¥1971354.17元
3、最高限价（元）：¥1970000.00元
4、项目内容
本项目为东莞市迎宾馆别墅区增设模块式风冷热泵系统工程项目。主要内容为：3号、5号别墅各增设一套制冷量为195KW模块机组系统；6号7号别墅（共用）增设一套制冷量为195KW模块机组系统；8号9号别墅（共用）增设一套制冷量为195KW模块机组系统；系统包括模块主机、冷冻水泵、定压补水、系统管道、地沟开挖回填，配电及控制系统，要求供应商完成本次招标设备及材料采购的供货、安装、验收、培训、保修及相关服务等工作。
5、项目需求
详细内容请参阅采购文件第三部分《用户需求书》。

二、投标人资格要求
1、一般要求：
（1）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】。
（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，如有最新发文通知，按最新文件执行）。
（3）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。
（5）未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）、（东实通〔2023〕37号）、（东实通〔2024〕163号）、（东实通〔2024〔195号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】
2、其他要求
    本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件方式及要求：
本项目不进行实名登记报名，拟参加投标的投标人可于投标截止时间前自行网上下载采购文件。采购文件下载地址：中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东省市公共资源交易网（网站：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index）、代理公司官网（https://www.sushigroup.cn/）。

四、投标文件的递交
1、递交投标文件时间：2026年8月7日（北京时间）14:00-14:30。
2、递交投标文件截止及开标时间：2026年8月7日14:30（北京时间），所有投标文件应于截止时间之前递交，迟交或以电报、传真形式的投标文件将拒绝接收。
3、开标地点：广东省东莞市莞城区美峰路8号1栋10楼。
4、开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。
5、出现以下情形时，采购代理机构不予接收投标（响应）文件：
	（1）逾期送达或者未送达指定地点的；
	（2）未按采购文件要求密封的。

五、发布公告的媒介
1、采购公告发布媒介：
中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东省市公共资源交易网（网站：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index）、代理公司官网（https://www.sushigroup.cn/）。
2、结果公告发布媒介：
东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）。
六、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：
采购人名称：东莞迎宾馆酒店有限公司
采购人联系人：詹工
采购人地址：东莞南城区桃源路1号（植物园南）东莞迎宾馆
采购人联系电话：0769-38883999

采购代理机构名称：苏世建设管理集团有限公司
采购代理机构地址：广东省东莞市莞城街道美峰路8号1栋10楼。
采购代理机构联系人：陈工
采购代理机构联系电话：0769－31000669
采购代理机构邮箱：770205280@qq.com
 

东莞迎宾馆酒店有限公司
苏世建设管理集团有限公司
2026年7月 17日
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	序号
	内容

	一、说明

	1
	项目最高限价（单位：元）

	
	1970000.00

	2
	发包方式

	
	固定总价包干；
固定单价暂定总价包干；
费率         ；
其他           ；

	3
	是否接受联合体投标

	
	是，联合体投标的，应满足下列要求：         ；
否；

	4
	资金来源

	
	自筹资金。

	5
	踏勘现场

	
	□不组织 。
☑组织，踏勘现场时间、地点：考虑到本项目施工管线复杂，材料及设备运输路径受限，为保证项目能正常实施，该项目组织进行踏勘现场，踏勘现场时间：挂网后的第 7 天（即2026年7月24号）；踏勘现场集合地点：东莞迎宾馆行政楼会议室，上午 10 ：00。（注：附踏勘现场水印照片到投标文件技术文件内）

	二、投标文件的编制

	6
	投标语言

	
	中文。

	7
	投标报价

	
	详见投标人须知。

	8
	投标保证金

	
	（1）投标保证金金额：人民币（大写）叁万元整（￥30,000.00元）。

	
	（2）投标保证金采用转帐、电汇方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。
投标保证金专用账户如下：
帐户名称： 东莞迎宾馆酒店有限公司；
开户银行： 东莞银行东莞分行营业部 ；
银行帐号： 540008801001488；
（注：各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上备注项目编号，及项目名称，如有字数限制项目名称可简写。）

	9
	投标保证金退还

	
	（1）未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后退还，中标的投标人的保证金应当在采购合同签订并缴纳履约保证金后退还。
（2）为方便退还未中标的投标人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随唱标信封一并递交。

	10
	投标有效期

	
	九十天。

	11
	投标人应提交以下投标文件（投标文件由唱标信封、价格文件、商务文件、技术文件、电子文档五部分组成；价格文件、商务文件、技术文件分别单独装订成册，电子文档装入唱标信封一同封装；具体编制和封装要求详见第四部分投标人须知。

	
	投标文件类型
	份数

	
	唱标信封
	1

	
	投标文件正本
	1

	
	投标文件副本
	5  7

	
	电子文档
	1

	
	
	U盘，须含盖章版PDF投标文件和WORD版投标文件各一版，文字采用WORD文档，计算表格采用 EXCEL文档。

	三、开标与评标

	12
	本项目评标方法

	
	综合评分法。

	13
	综合评分法评分因素和权重分值

	
	见附表二。

	14
	评标委员会

	
	评标委员会成员共 5人：评标委员会由采购人代表（如有）和有关方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。

	四、授予合同

	15
	履约担保

	
	1.履约担保金额为： 合同金额的10%  。
2.履约保证金账户信息：
账户名称：东莞迎宾馆酒店有限公司；
开户银行：东莞银行东莞分行营业部； 
银行账号：540008801001488；
3.中标人在采购（合同签署）时提交履约担保，履约担保金额为成交合同金额的10%，如果中标人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视为中标人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。
4.履约担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字  7  天内保持有效。
5、履约担保要求：
（1）履约保函。如果中标人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应：
①保函应由银行支行或以上银行机构开具。
②保函的格式参考投标文件附件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由中标人负责。
③履约保函必须打印，手写、涂改无效。
（2）履约保证金。可采用电汇、银行汇票等银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证履约保证金以中标人名称在签订合同前提交至采购人指定账户。
（3）若中标人不能按本采购文件的规定提交履约保证金的，采购人将有权取消中标人的中标资格（采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购），投标保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
（4）为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。
（5）若中标人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况或其他违约情形，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。
（6）下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利：
①中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
②中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。
（7）在整个项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约担保的申请，采购人办理扣罚后剩余履约担保的退还手续。

	16
	中标服务费

	
	本项目中标服务费由采购人支付。

	注：本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。不满足采购文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。




[bookmark: _Toc13435][bookmark: _Toc31223][bookmark: _Hlk223903088]附表二：商务技术评分及价格权重表（满分100分）
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	商务评审（15分）

	1
	投标人认证体系
	 3分
	投标人具有由国家认监委批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分； 注：投标人须提供经由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内证书复印件及证书信息在国家认监委网站的认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn/）查询的网页截图并加盖投标人公章，否则不得分。

	2
	同类项目业绩
	 6分
	根据投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的单项金额≥130万元的空调工程项目供货及安装项目业绩（必须为含水系统（采用风冷/水冷热泵主机集中制取冷水）或采用多联机室外机集中分配冷媒等中央空调项目，不得是分体挂机、柜机等空调类型项目），每提供一个业绩得1分，最高得6分。 注：须同时提供合同复印件加盖投标人公章及合同任意一正规发票复印件加盖投标人公章，有效时间以合同签订时间为准。

	3
	整体质保期
	2分
	满足采购文件要求(2年)质保期，在此基础上承诺整体免费质保期每增加1年，得2分，本项最高得2分。
注:需提供承诺函(承诺函格式自拟)。

	4
	人员配置
	4分
	1.投标人拟投入本项目的负责人具有机电工程二级（或以上的）并注册在投标人公司的建造师证书，同时具有电气类中级（或以上的）工程师职称，得1分，最高得1分。
2.投标人拟投入本项目的施工管理员具有机电工程二级（或以上的）并注册在投标人公司的建造师证书，得1分，最高得1分
3.投标人拟投入本项目的技术负责人具有电气工程类助理工程师（或以上的）职称证书或具有应急管理部门颁发的制冷与空调作业证书，每提供一个得0.5分，最高得1分。
4.投标人拟投入本项目的技术人员具有管道工技能证或机械设备安装工职业技能证的，每提供一个得0.5分，最高得1分；
①投标文件提供上述项目负责人、施工管理员、技术负责人、技术人员的相关证书应为专人专证，一人多证的不重复计算得分。②投标文件提供上述技术人员技能证书须提供发证机构官网查询截图。③ 投标文件提供上述项目负责人、施工管理员、技术负责人、技术人员的相关证书复印件并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳2026年3月以来任意一个月的社保证明材料复印件。上述资料未提供或提供资料不齐全不得分。

	技术评审（25分）

	2
	项目实施及保障方案
	10分
	根据供应商针对本项目的项目实施方案进行评分： 
（1）项目实施方案设计合理，并描述详尽，具有较强的可操作性，描述详细，满足采购需求的，得10分； 
（2）项目实施方案设计较合理，内容结构较为完整可行，具有较强可操作性，较能满足采购需求的，得7分； 
（3）项目实施方案设计相对基本合理，内容结构基本可行，具有基本可操作性，基本能满足采购需求的，得4分； 
（4）项目实施方案总体设计缺乏完整性、可行性一般，描述不详细，可操作性差，部分满足采购需求的，得1分； 
（5）未提供相关方案或内容不得分。

	2
	安全生产及文明施工方案
	 7分
	根据供应商安全生产、文明施工方案进行评分：
（1）项目安全生产、文明施工方案合理，并描述详尽，具有较强的可操作性，描述详细，满足采购需求的，得7分； 
（2）项目安全生产、文明施工方案较合理，内容结构较为完整可行，具有较强可操作性，较能满足采购需求的，得4分； 
（3）项目安全生产、文明施工方案相对基本合理，内容结构基本可行，具有基本可操作性，基本能满足采购需求的，得2分； 
（4）项目安全生产、文明施工方案缺乏完整性、可行性一般，描述不详细，可操作性差，部分满足采购需求的，得1分； 
未提供相关方案或内容不得分。

	3
	服务质量保证措施方案 
	 8分
	根据供应商针对本项目的服务质量保证措施方案进行评分： 
（1）质量保证保证措施方案内容最为完整、实用、可行，满足采购需求的，得8分； 
（2）质量保证保证措施方案较为完整、实用、可行，较能满足采购需求的，得5分； 
（3）质量保证保证措施方案基本完整、基本可行，基本能满足采购需求的，得2分； 
（4）质量保证保证措施方案不完整、不可行，或未提供相应方案的，得0分；

	价格评分（60分）

	1
	投标总价
	60分
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。


注：评标委员会评委按评标标准独立对技术标进行评审，得出技术标评分。当评标委员会为五人时，在所有评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分；当评标委员会为七人及以上单数时，在各评委的打分中，同一评委的最高评分减去最低评分，去掉分差最大评委的所有技术标评分（当一位或两位评委评分差值最大时均取消其评委评分，当多于两位评分差值均最大时，不取消任一评委评分），在所有剩余评委对同一份投标文件技术部分评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术部分的最终综合得分。

[bookmark: _Toc4078]第三部分用户需求书
[bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc27644][bookmark: _Toc308786492][bookmark: _Toc13112][bookmark: _Toc31278][bookmark: _Toc24679][bookmark: _Toc14462]第一章 商务需求书
	序号
	条款名称
	说  明

	1
	合格投标人
	详见“第一部分 投标邀请”中“二、投标人资格要求”

	2
	工期
	自合同签订之日起45个日历天内完成本项目的所有工作内容（包括完成供货、安装、调试、试运行、通过采购人组织的验收）。如因采购人原因影响工期，工程周期顺延。

	3
	付款方式
	1期：支付比例20%(进度款),合同生效后，中标供应商按要求提前开具与当期应付款项金额等额的、符合国家规定的、合法有效的增值税专用发票提供给采购人后，采购人原则上在5个工作日内完成支付。
2期：支付比例20%(进度款),空调主机设备到货，办理空调主机设备到货验收手续且成交供应商按照采购人要求提前开具与当期应付款项金额等额的、符合国家规定的、合法有效的增值税专用发票提供给采购人后，采购人在10个工作日内支付合同总价的20%。
3期：支付比例40%,全部项目完工，经采购人验收合格，办理完验收手续且成交供应商按照采购人要求提前开具与当期应付款项金额等额的、符合国家规定的、合法有效的增值税专用发票提供给采购人后，采购人在10个工作日内支付合同总价的40%。
4期：支付比例17%,结算审核完毕后且成交供应商按照采购人要求提前开具与当期应付款项金额等额的、符合国家规定的、合法有效的增值税专用发票提供给采购人后，采购人在10个工作日内支付至工程结算价款的17%。
（5）结算价款的3%留作质保金，质保期结束后，如未发生质保金扣除事项的，甲方无息支付结算价款剩余的3%，如发生质保金扣除事项的，由双方核算处理。

	4
	项目地点
	采购人指定地点。

	5
	★报价要求
	（1）报价应包含完成本次采购所有货物和服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用）和售后服务费等。 （2）本项目采用总价报价形式，投标报价最高限价￥1970000.00元。总价报价超最高限价，投标无效。

	6
	质保期
	本项目全部设备及安装工程的保修期为__个月(不少于24个月，即2年)，自项目整体最终验收合格之日起计算。(须提供承诺函，承诺内容须明确响应的保修期限，格式自拟)
在质保期内由中标人负责对设备进行保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。质保期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取(质保期内，由中标人自行准备备品备件仓库，提供免费提供的必要的备品备件及服务)。

	7
	验收标准
	验收由采购人、成交人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行

	8
	投标有效期
	自开标之日起90天。

	9
	合同条款
	投标人实质响应合同各条款。

	[bookmark: _Toc19316]10
	踏勘现场
	考虑到本项目施工管线复杂，材料及设备运输路径受限，为保证项目能正常实施，该项目组织进行踏勘现场，踏勘现场时间：挂网后的第 7 天（即2026年7月24号）；踏勘现场地点：东莞迎宾馆行政楼会议室，上午 10 ：00。（注：附现场水印照片到投标文件技术文件内）
注：
① 投标人踏勘现场发生的费用自理。
② 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
③ 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
④招标人提供的本招标项目的有关现场的数据和资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
⑤投标人应到施工现场进行踏勘，根据踏勘情况，将施工过程中应涉及的项目所发生的费用计入投标报价。因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责。

	11
	其他
	报价要求:本项目为总价承包项目，合同价款包括项目完成验收合格所需的一切成本、费用、税金和利润，包含但不限于：设备费用、安装费用、运输费用、保险费用、工程费用、安全措施费、机械措施费、施工管理费验收费用、培训费用、包含2年（若投标人承诺的维保期限更长，以较长的期限为准）保修期内的维修服务费用，且在合同执行过程中不作任何调整。项目变更除外。

	说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。




[bookmark: _Toc25424]第二章 技术需求书
一、具体技术(参数)要求
[bookmark: _Hlk223791611]供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。
2、所有货物必须是全新的，技术成熟的；设备要求可靠性高、能耗低、噪音低、维护保养方便。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
3、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商。
4、所有货物提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。
5、成交供应商需按采购人要求送货到指定地点安装，并负责做好安装过程中的设备卸货、搬运工作，所产生的费用均由成交供应商承担。
6、供应商必须做好施工现场的管线、建筑物、设施设备的保护工作，如果造成现有设施设备、管线及建筑装饰等的损坏，供应商负责按原样修复。
7、供应商在拆卸、安装、调试等操作过程中必须严格按照有关安全规范操作，注意用电安全、消防安全、设备安全、人身安全和环境安全，因操作不当而造成的经济损失等后果应由供应商承担。
8、所投模块机组应具有先进的控制系统，机组自带有压缩机高低压保护功能、水流开关保护功能、排气温度高温保护功能、传感器开断路保护功能、驱动保护等完善的保护功能，机组应具有故障自诊断功能。
9、所投模块机组采用高效内螺纹铜管换热器，翅片采用亲水膜铝箔翅片。
10、所投模块机组应采用低噪音风叶，具有大风量高强度高性能低噪音性能；机组采用高效换热翅片，采用≥Φ7内螺纹高效管；蒸发器采用法兰连接。
11、所投模块机组采用直流变频压缩机，单模块可根据负荷变化实现最小≤15%、最大100%精准调节。
12、所投定压补水装置具有稳压、自动补水、膨胀自动泄水，脱除系统内游离气体及溶解气体的作用，一次充气可保持长久使用，罐体为密闭装置，气水不接触，保证水质不受外界污染，能自动消除管网中的水锤及噪音。
13、机组适用于三相电380V 3N~50Hz的电源电压，当电压在额定电压±10%波动时，机组应能正常启动。
14、机组外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前作好保温处理；保温采用高效保温材料。空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理。
15、投标设备在运送、储存及安装期间，应采取正确的保护设施，以确保有关设备在任何情况下不受破损。
16、投标机组（包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、润滑系统等）必须在设备生产厂家完成整体装配。
17、机组各零部件的安装应牢固，整机运转平稳、可靠性高，运转噪声低。
18、机组的零部件和材料应分别符合有关标准的规定，满足使用性能要求。
19、机组内部与制冷剂和润滑油接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理。
12、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装需为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防 碰撞的措施。
13、中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。
14、货物在验收合格前的保管由中标人负责。
15、中标人需负责向采购人在验收前应提供设备的使用培训。
16、质保期内：设备因质量问题不能正常运转或工作不稳定，由中标人负责安排专业人员到现场解决问题。包括免费维修、更换配件与调试。
17、培训要求：若采购人对设备的使用方法不明确的，中标人在接到采购人通知后，应立即安排相关技术人员为采购人进行培训说明。
[bookmark: _Hlk223791736]二、包装和运输
1. 运输包装由中标人负责，中标人自行选择适宜的运输工具及线路安排合同货物运输。包装箱用新的坚固的防水、防震器材安全箱，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆、空运输和整体吊装，如因包装、运输不当引起的责任，由中标人负责赔偿。 
三、验收程序
1.验收组织：验收由采购人组织，中标人共同参与。
2.分批到货验收：每批货物运抵现场并安装完毕后，采购人将组织该批次货物的初步验收，核对数量、规格、型号及外观。 
3.最终竣工验收：全部货物安装调试完毕并完成保洁后，采购人将组织最终综合验收。验收小组将依据合同、招投标文件、封样样品及国家相关标准，对全部货物的质量、数量、环保性、工艺、功能等进行全面核查。
四、保险要求
中标人负责为本项目现场作业人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至本项目完成为止。在合同履行期间，中标人对其派出的人员的安全负全部责任。如中标人人员在本项目合同履行中发生事故的，中标人应负责处理并承担全部责任。（须提供书面声明，格式自拟）。
五、售后服务
1.在保修期内，如货物非因采购人原因而出现的质量问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标人不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。 
2. 提供 7*24 小时高效服务响应与技术支持。在保修服务期内，中标人应保证在接到故障电话后 4 小时响应用户要求、24 小时内派员上门现场维护并在 24小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予采购人作为代替使用，确保货物的正常运行和使用。保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养的上门服务。（费用包含在报价中） 
3. 所有货物保修服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
六、采购清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	空调系统
	
	

	1
	风冷热泵机组(变频)
	1.名称：空气源风冷热泵冷水机组(变频)
2.规格：制冷/热量≥65KW/70KW；制冷/制热功率≤20.95KW/20.35KW；风量：≥31000m³/h。
3.水流量:≥11.15m³/h;水阻力损失：≤55kPa；
4.制冷季节性能系数
（CSPF）：≥4.71[(kW·h)/(kW·h)]
	台
	4.00 

	2
	风冷热泵机组(变频)
	1.名称：空气源风冷热泵冷水机组(变频)
2.规格：制冷/热量≥130KW/140KW；制冷/制热功率≤42.50KW/44.00KW；风量：≥45000m³/h。
3.水流量:≥22.30m³/h;水阻力损失：≤35kPa。
4.制冷季节性能系数（CSPF）：≥4.65[(kW·h)/(kW·h)]
	台
	4.00 

	3
	立式水泵
	1.名称：空调冷冻水泵
2.规格：水流量40m³/h；扬程32m；功率7.5KW（定频）
	台
	8.00 

	4
	定压补水
	1.名称：定压补水装置（配补水泵一用一备，隔膜式气压罐）
2.规格：水容量m³;容积160L;
	台
	4.00 

	5
	不锈钢水箱
	1.名称：不锈钢水箱
2.规格：有效容量1m³
	台
	4.00 

	6
	电子水处理仪
	1.名称：电子水处理仪
2.规格：DN125
	台
	4.00 

	7
	压差旁通
	1.名称：压差旁通
2.规格：DN80
	个
	4.00 

	8
	闸阀
	1.名称：闸阀
2.规格：DN32
	个
	64.00 

	9
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN125
	个
	56.00 

	10
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
	个
	32.00 

	11
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN80
	个
	8.00 

	12
	Y形过滤器
	1.名称：Y形过滤器
2.规格：DN32
	个
	4.00 

	13
	Y形过滤器
	1.名称：Y形过滤器
2.规格：DN125
	个
	8.00 

	14
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格：DN125
	个
	8.00 

	15
	橡胶软接
	1.名称：橡胶软接
2.规格：DN65
	个
	16.00 

	16
	橡胶软接
	1.名称：橡胶软接
2.规格：DN125
	个
	16.00 

	17
	PVC给水管
	1.名称：PVC给水管
2.规格：DE32
3.介质：补水水管（埋地）
	M
	80.00 

	18
	压力表
	1.名称：压力表
2.规格：1.6MPA
	个
	32.00 

	19
	温度计
	1.名称：温度计
2.规格：0~100℃
	个
	8.00 

	20
	流量计
	1.名称：流量计
2.规格：DN32
	个
	4.00 

	21
	倒流防止器
	1.名称:倒流防止器
2.规格、压力等级:DN32
	个
	4.00 

	22
	镀锌水管
	1.名称：镀锌水管
2.规格：DN32（定压补水水管）
	M
	106.80 

	23
	直埋水管
	1.名称：镀锌水管
2.规格：DN65，厚度国标
	M
	12.00 

	24
	直埋水管
	1.名称：镀锌水管
2.规格：DN80，厚度国标
	M
	16.00 

	25
	直埋水管
	1.名称：直埋水管
2.规格：DN100，厚度国标
3.介质：冷冻水
	M
	355.00 

	26
	直埋水管
	1.名称：直埋水管
2.规格：DN125，厚度国标
3.介质：冷冻水
	M
	830.00 

	27
	设备基础
	1.名称：设备基础
2.规格：7000*3000
3.材质：混凝土钢筋模板等综合考虑
4.其他：开挖找平
	个
	4.00 

	28
	地沟开挖
	1.名称：地沟开挖(人工开挖回填）
2.规格：底宽1000*深800
3.原土回填；植被修复，路面修复，大理石修复等综合考虑
	M
	410.00 

	29
	阀门井
	1.名称：阀门井（砖结构）
2.规格：1500*1500
3.其他：混凝土盖板
4.运输等综合考虑
	个
	6.00 

	电气部分
	
	

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x150+2x70
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	325

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x70+2x35
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	680

	3
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x50+2x25
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x25+2x16
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	5
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-5x10
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	80

	6
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-5x4
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	7
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:150以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	2

	8
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:70以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	4

	9
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:50以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	16

	10
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:16以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	16

	11
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:300*150mm
3.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	30

	12
	支/吊架、基础型钢
	1.名称:线槽支架
2.材质:铁构件
3.涂刷遍数、漆膜厚度:除
锈，刷防锈漆二道,调和漆二道
4.符合设计图纸及施工规范要求
	kg
	72.5

	13
	三线电缆保护管
	1.名称:电力电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:PC160
4.敷设方式:埋地
5.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	155

	14
	二线电缆保护管
	1.名称:电力电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:PC160
4.敷设方式:埋地
5.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	60

	15
	一线电缆保护管
	1.名称:电力电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:PC160
4.敷设方式:埋地
5.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	190

	16
	电缆井
	1.名称:强电手孔井
2.规格:1200*1100*800
3.符合设计图纸以及施工规范要求
	座
	6

	17
	挖沟槽土方
	1.人工开挖
2.挖土深度:综合考虑
	m3
	285.6

	18
	回填方
	1.密实度要求:原土回填
2.植被修复，路面修复，大理石修复等综合考虑
	m3
	245.2

	19
	余方弃置
	1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:15KM
3.含土方消纳费
	m3
	40.4

	20
	配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.型号:1AP1~2
3.安装方式:室外落地式
4.符合设计图纸以及施工规范要求
	台
	2

	21
	配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.型号:1AP3
3.安装方式:室外落地式
4.符合设计图纸以及施工规范要求
	台
	1



[bookmark: _Toc5833]七、推荐品牌表
	序号
	材料名称
	推荐品牌
	备注

	1
	空调系统
	格力、约克、麦克维尔
	


备注：投标人可选用上述任一品牌，亦可选用同等档次及以上其他品牌；
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第四部分投标人须知
1、 [bookmark: _Toc15408]说明
1. [bookmark: _Toc10233]适用范围
1.1. 采购范围：见本文件《用户需求书》

2. [bookmark: _Toc15953][bookmark: _Toc1530][bookmark: _Toc382049092][bookmark: _Toc303084246][bookmark: _Toc298847174]定义

2.1. 采购人：见投标邀请书。
2.2. 投标人：响应采购并且符合采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3. 法人：法人是依法在国内进行注册并具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
2.4. 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。
2.5. 采购代理机构：见投标邀请书。
2.6. 评标委员会：评标委员会是依据相关规定组建的专门负责本次采购其评标工作的临时性机构。
2.7. 合同：指由本次采购所产生的合同或合约文件。
2.8. 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）
2.9. 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3. [bookmark: _Toc25894]货物和服务

3.1. 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
3.2. 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象。

4. [bookmark: _Toc3646]投标费用

4.1. 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. [bookmark: _Toc26779]知识产权

5.1. 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
5.2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
5.3. 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。
5.4. 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

6. [bookmark: _Toc3398]关于联合体投标

6.1. 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动。
6.2. 以联合体形式参与项目的供应商在领购采购文件时，应提供所有联合体组成成员的营业执照复印件，并加盖各联合体组成成员的公章。
6.3. 联合体各方均应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
6.4. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
6.5. 采购文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
6.6. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
6.7. 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
6.8. 除联合体协议明确授权盖章单位外，联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方均须加盖联合体所有组成成员的公章，否则该处盖章无效。
6.9. 联合体进行评分时，业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

7. [bookmark: _Toc9716]关于分支机构投标
[bookmark: EB389f116341dd4693875bc7987e7327f3]
7.1. 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8. [bookmark: _Toc8711]踏勘现场
8.1. 《投标资料表》规定组织踏勘现场的，采购人按《投标资料表》规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场；
8.2. 响应人踏勘现场发生的费用自理；
8.3. 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；
8.4. 采购人在踏勘现场中介绍的实施地点和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责；

2、 [bookmark: _Toc3302]采购文件
9. [bookmark: _Toc23219]采购文件的组成
1. 
9.1. 采购文件包括：
（1）投标邀请书；
（2）投标资料表；
（3）用户需求书；
（4）投标人须知；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式；
（7）在采购过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等。

10. [bookmark: _Toc765]采购文件的澄清或修改
2. 
10.1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件及公告为准。
10.2. 采购期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

3、 [bookmark: _Toc24125]投标文件的编制
11. [bookmark: _Toc29844]投标文件的语言及度量衡单位
3. 
11.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。
11.2. 除非采购文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

12. [bookmark: _Toc28866][bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc382049103][bookmark: _Toc307934854][bookmark: _Toc303084256]投标文件的组成
4. 
12.1. 包括但不限于采购文件附件格式中要求提供的表格。
12.2. 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“唱标信封”。“唱标信封”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

13. [bookmark: _Toc32344]投标文件编制
5. [bookmark: _Toc303084258]
13.1. 投标人应按采购文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部材料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。
13.2. 因投标文件编制存在歧义对投标人产生负面影响的，投标人自行承担后果。
13.3. 投标单位名称与投标人公章不一致，若投标单位名称已进行变更，应在投标文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则投标文件无效。
13.4. 投标文件密封、标记及内容与本项目采购信息不符，导致无法分辨所投项目为本项目的，投标文件无效。
13.5. 投标人须客观撰写投标人简介（格式自理，并提供相关证明）以及所投的产品或服务说明。
13.6. 投标文件若出现以下内容，经评标委员会认定有可能间接影响评审秩序，作废标处理。
（1） 投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。
（2） 投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。
13.7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

14. [bookmark: _Toc26026]投标报价说明
6. 
14.1. 本次采购，投标人应按用户需求中的要求进行投标报价，少报无效。
14.2. 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。
14.3. 投标报价应包含完成本次采购所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。
14.4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
14.5. 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

15. [bookmark: _Toc31762]投标人所提供的服务或货物的证明文件
7. 
15.1. [bookmark: _Hlt107925638][bookmark: _Hlt107925668]证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对采购文件第三部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。
15.2. 有下列情形之一的，视为投标人弄虚作假，其投标无效：
1、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
2、投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
16. [bookmark: _Toc32111]投标有效期
8. 
16.1. 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

17. [bookmark: _Toc28301]投标保证金
9. [bookmark: _Ref179619405]
17.1. 投标人应在投标文件递交截止前提交相应的投标保证金，并作为其投标的一部分。
17.2. 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知（17.7）的规定没收投标人的投标保证金。
17.3. 投标保证金采用转账、电汇方式方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入《投标资料表》中投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人账户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。
17.4. 凡没有根据本须知（17.1和17.3）的规定随附有效的投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。
17.5. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。采购人如果按照采购文件另外规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。
17.6. 中标人在签订采购合同并按采购文件第（33）条规定提交履约担保金后，携带退保证金声明函、投标保证金汇款单复印件（加盖公章）和合同正本到采购人处办理投标保证金（无息）退回手续。
17.7. 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在采购文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；
（3）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。
17.8. 在中标通知书发出后，未中标投标人的投标保证金，由采购人自行返还至投标人的原转出账户。

4、 [bookmark: _Toc12999]投标文件的递交
18. [bookmark: _Toc24997][bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc382049111][bookmark: _Toc303084264]投标文件的装订，签署，密封和标记
10. 
18.1. 投标人应按《投标资料表》的份数准备价格文件、商务文件、技术文件、唱标信封和电子文件（价格文件、商务文件、技术文件分别单独装订成册），每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹，否则由此产生的风险由投标人自行承担）。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。
18.2. 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。
18.3. 联合体投标文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）
18.4. 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购项目编号，随投标文件一同密封提交。
18.5. 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字及盖章。
18.6. 投标人应将投标文件进行非透明的封装，以防止投标文件内容的泄露。采购代理机构将拒绝接收采用透明包装进行密封的投标文件。
18.7. 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
18.8. 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“唱标信封”字样。唱标信封内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“唱标信封”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。
18.9. 未单独提交唱标信封的投标人投标文件不进行唱标，投标文件作无效处理。
18.10. 所有的信封均应注明： 
1) 收件人： 
2) 投标单位名称：
3) 项目名称：
4) 项目采购项目编号：
18.11. 密封信封上的项目编号错误或项目名称出现严重歧义的（包括采购内容不符），采购代理机构将拒绝接收。
18.12. 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。
18.13. 投标人同时参加几个包投标时必须按采购文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。
18.14. 传真、电传的投标文件将被拒绝。
18.15. 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

19. [bookmark: _Toc6737]迟交的投标文件
11. 
19.1. 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
19.2. 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

20. [bookmark: _Toc1528]投标样品（如需提交）
12. 
20.1. 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》。
20.2. 为方便评标，投标人在提供样品时，应在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、采购文件规定的服务或货物编号。
20.3. 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

21. [bookmark: _Toc382049112][bookmark: _Toc9777][bookmark: _Toc4491][bookmark: _Toc303084265]投标截止期
13. 
21.1. 投标人应在采购文件规定的截止日期和时间内，将投标文件送达到指定地点。
21.2. 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22. [bookmark: _Toc8362]投标文件的补充、修改与撤回
14. 
22.1. 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。
22.2. 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按采购文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照采购文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。
22.3. 投标文件一经递交不予退还。
22.4. 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

5、 [bookmark: _Toc17786]开标与评标
23. [bookmark: _Toc26995]开标
15. 
23.1. 采购代理机构按本采购文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。
23.2. 开标程序：
23.3. 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。
23.4. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容；
23.5. 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出异议的视为认同开标结果。开标结束后，投标人对开标过程和开标记录不得再提出异议。
23.6. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.7. 合格投标人不足3家的，不得开标；
23.8. 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

24. [bookmark: _Toc27521]评标委员会及评标方法
16. 
24.1. 依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，并负责评标工作。
24.2. 评审方法：本次采购的评审方法采用综合评分法。
24.3. 定标原则：在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。
24.4. 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。
24.5. 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。
24.6. 评标委员会和采购人在评审过程中有权核对投标文件中相关材料的原件，投标人在接到通知后应在评标委员会规定的时间内提交原件核查。

25. [bookmark: _Toc27610]评审原则及评标过程的保密
17. 
25.1. 评审的基本原则：评标委员会将依据采购文件的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。
25.2. 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
25.3. 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

26. [bookmark: _Toc9714][bookmark: _Toc7361]评标程序
26.1. 资格性、符合性审查
公开采购项目开标结束后，评标委员会根据《资格性、符合性审查表》将依法对投标人进行资格性、符合性审查。投标人必须严格按照《资格性、符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格性、符合性审查的投标人不进入评标阶段的评审。
《资格性、符合性审查表》
	序号
	评 审 内 容

	1 
	（1）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】；

	
	（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

	
	（3）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

	
	（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；

	
	（5）未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）、（东实通〔2023〕37号）、（东实通〔2024〕163号）、（东实通〔2024〔195号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。

	
	（6）符合投标人资格要求中其他要求（如有）。（提供《附件9.相关资质证明文件》中对应证明文件。）

	2 
	投标人按照采购文件要求提交投标保证金；

	3 
	投标文件按照采购文件要求签署盖章；

	4 
	投标总价未超出采购预算或最高限价；

	5
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；

	6
	无负偏离标注“★”符号的条款。

	7
	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


以上资格性、符合性审查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。经评标委员会资格性、符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织采购。
26.2. 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：
(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
(5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.3  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.4  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
26.5  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27. [bookmark: _Toc6703]商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）
18. 
27.1. 对通过资格性、符合性审查的有效供应商方有资格进入综合评审。采购文件中要求投标人提供的相关资质证书证明材料因国家政策变动导致新旧证书名称不一致，旧证书未取消且新旧证书具有同等效力的，投标人提供新证书与提供在有效期内的旧证书给予同等认可。 
27.2. 评标委员会对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对采购文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据采购文件规定评出得分，将价格得分、商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。
27.3. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格评分由高到低顺序排列。综合得分相同且价格评分相同的，按商务评分由高到低顺序排列，得分高的排前，得分低的排后；按上述环节依然存在同分情形而不能确认排名顺序时，由评标委员会进行投票，得票多的排名在先。当第一轮投票结果为投标人得票数相同时，再次进行投票，如此类推，直到能确定排序次序为止。

28. [bookmark: _Toc316375620][bookmark: _Toc6685][bookmark: _Toc20328][bookmark: _Toc382049120]纪律和保密事项
19. 
28.1. 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
28.2. 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。
28.3. 获得本采购文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还采购文件中要求保密的文件和资料。

6、 [bookmark: _Toc30673]授予合同
29. [bookmark: _Toc11245][bookmark: _Toc508284011]合同授予标准
20. 
29.1. 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

30. [bookmark: _Toc14051][bookmark: _Toc508284013]发布中标结果
21. 
30.1. 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。
30.2. 中标公告期限为3个日历日。
30.3. 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

31. [bookmark: _Toc13136]资格后审
22. 
31.1. 采购人将有权根据本文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。
31.2. 中标候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还。
31.3. 资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等重要证明文件的原件进行核对，综合考察中标人的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,中标候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。
31.4. 如发现中标候选人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还；给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。
31.5. 采购人有权审查中标候选人是否具备履行合同的能力，包括但不限于对其规模、人员、场地、生产能力、供货能力等方面的核实或现场考察。如果审查通过，采购人将把合同授予该中标人；如果审查没有通过，采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还，并依次审查下一名中标候选人是否具备履行合同的能力或重新采购。

32. [bookmark: _Toc27788]合同的签订与履行
23. 
32.1. 中标人应当自采购人发出中标通知书之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同，否则采购人有权取消其中标资格。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。在合同签订时，应注意合同中约定的工期开始时间不得早于合同签订时间。
32.2. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
32.3. 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
32.4. 中标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

33. [bookmark: _Toc29009][bookmark: _Toc303084277][bookmark: _Toc382049124][bookmark: _Toc25085]履约担保
24. 
33.1. 中标人在采购（合同签署）时提交履约担保，履约担保金额为中标合同金额的10%，如果中标人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视中标人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。
33.2. 履约担保期限从合同签订之日起至项目服务期结束验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。
33.3. 履约担保可以采用下列任何一种形式：
33.4. （1）履约保函。如果中标人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应：
33.5. ①保函应由银行支行或以上银行机构开具。
33.6. ②保函的格式参考投标文件附件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由中标人负责。
33.7. ③履约保函必须打印，手写、涂改无效。
33.8. （2）履约保证金。可采用电汇、银行汇票等银行转账方式提交，但不可以采用现金方式提交。履约保证金金额为中标价的10%。中标人人必须保证履约保证金以中标人的名称在（合同约定的日期）前提交至采购人指定账户。
33.9. 若中标人不能按本采购文件的规定提交履约保证金的，采购人将有权取消中标人的中标资格（采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购），投标保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
33.10. 为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。
33.11. 若中标人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。
33.12. 下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利：
（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。
33.13. 在整个项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约担保的申请，采购人办理履约担保退还手续。

34. [bookmark: _Toc22569]预付款保函（适用于预付款支付）
25. 
34.1. 在签订合同时，中标人应按本须知规定向采购人提交一份合同预付款等额有效的预付款保函。预付款保函有效期从保函开立之日起至采购人向中标人抵扣完所有预付款之日止。如果中标人提交的预付款保函的有效期先于采购文件要求的预付款保函有效期到达，中标人应在原提交的预付款保函有效期前15日内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为中标人违约，采购人可在预付款保函到期前将未抵扣的预付款转为现金存入采购人账户
34.2. 预付款保函应：
（1） 由东莞市行政区域内的银行支行及以上银行机构开具。
（2）必须打印，手写、涂改无效
34.3. 若中标人不能按本须知的规定执行，采购人将不予支付预付款。
34.4. 如果中标人提交的预付款保函的有效期先于采购文件要求的预付款保函有效期到达，中标人应在原提交的预付款保函有效期满前15天内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为中标人违约，采购人可在预付款保函到期前将未抵扣的预付款金额转为现金存入采购人账户。

7、 [bookmark: _Toc1114]异议
35. [bookmark: _Toc23836]异议
26. 
35.1. 采购文件的异议  
投标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向采购代理机构提出，并将材料原件送达采购代理机构，逾期则视为对采购文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，采购人或采购代理机构可不予答复。
35.2. 评标结果异议   
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向采购代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达采购代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。
采购代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖法人公章）、以及合法来源的证据证明材料。
35.3. 以联合体形式参加采购活动的，其异议应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

8、 [bookmark: _Toc24199]其他
36. [bookmark: _Toc3108]采购文件的解释权
27. 
36.1. 本采购文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。
27.1. 

[bookmark: _Toc12000][bookmark: _Toc15636]第五部分  合同条款格式(提供参考)
[bookmark: _Hlt109815959]


合同登记编号：
 
 
 
 
东莞迎宾馆×××合同
 
 
 
 
 
项目名称：                                   
 
采购方（甲方）：                                  
 
供应方（乙方）：                                    
 
 
签订日期：   年   月  日
 


（参考文本）

甲方（采购方）：                     
乙方（供应方）：                     


根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就东莞迎宾馆×××项目（以下简称货物）相关供货、安装调试及验收等事宜协商一致，特订立本合同，由甲乙双方共同遵守履行下列条款。
第一条  合同标的
乙方负责向甲方供应下表中所列货物：
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	


第二条  合同总金额和支付方式
2.1 本项目合同含税总金额为人民币（大写）：            元， （小写¥       元），其中：增值税税率为    %，税金金额为¥       元，不含税合同总价为¥        元。
注：本项目总价包干，合同价款包括项目完成验收合格所需的一切成本、费用、税金和利润，包含但不限于：设备费用、安装费用、运输费用、保险费用、工程费用、安全措施费、机械措施费、施工管理费验收费用、培训费用、包含保修期内的维修服务费用，且在合同执行过程中不作任何调整。项目变更除外。
2.2 付款方式
甲、乙双方约定采用以下付款方式：
（1）支付比例20%(进度款),合同生效后，乙方按要求提前开具与当期应付款项金额等额的、符合国家规定的、合法有效的增值税专用发票提供给甲方后，甲方原则上在5个工作日内完成支付。
（2）支付比例20%(进度款),空调主机设备到货，办理空调主机设备到货验收手续且乙方按照甲方要求提前开具与当期应付款项金额等额的、符合国家规定的、合法有效的增值税专用发票提供给甲方后，甲方在10个工作日内支付合同总价的20%。
（3)支付比例40%,全部项目完工，经甲方验收合格，办理完验收手续且乙方按照甲方要求提前开具与当期应付款项金额等额的、符合国家规定的、合法有效的增值税专用发票提供给甲方后，甲方在10个工作日内支付合同总价的40%。
（4）支付比例17%,结算审核完毕后且乙方按照甲方要求提前开具与当期应付款项金额等额的、符合国家规定的、合法有效的增值税专用发票提供给甲方后，甲方在10个工作日内支付至工程结算价款的17%。
（5）结算价款的3%留作质保金，质保期结束后，如未发生质保金扣除事项的，甲方无息支付结算价款剩余的3%，如发生质保金扣除事项的，由双方核算处理。
每次付款前，乙方必须向甲方提交有效请款材料及合法有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约；在甲方除支付质保金外的最后一期款项前，乙方须连同当期支付款项发票和质保金发票一并提交给甲方；若后续出现质保问题，按照质保责任和条款，部分或全部扣除质保金的，不退还相应金额的发票。若合同执行期间，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。
（6）乙方收款银行账户：
开户名：               
开户行：                   
账  号：                 
如乙方收款账户发生变动的，应当提前5个工作日书面通知甲方，否则由此导致的后果由乙方自行承担。 
第三条  合同组成
详细价格、技术说明及其它有关合同货物（或者设备）的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的协议等均为本合同不可分割之一部分。
第四条  货物标准
4.1 乙方提供的货物（或者设备）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准。所有安装成品及原辅材料质量应满足相应的国家、地方或行业产品质量标准要求。
4.2 乙方提供的货物（或者设备）必须是货物（或者设备）原厂商全新完整的原装产品（包括零部件、配件等），并出示相关原厂商证明书，货物（或者设备）表面和内部均无瑕疵。
第五条  包装、交货、安装、调试及验收
5.1 合同货物（或者设备）的包装：
货物（或者设备）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
5.2 合同货物（或者设备）的交付：
5.2.1 乙方交货时间：中标通知书签发后，收到甲方开工令之日起35日历天内完成供货、安装调试，并验收合格。
5.2.2 乙方交货地点：甲方指定的地点。
5.3 合同货物（或者设备）的运输和安装调试：
5.3.1 货物（或者设备）的运输由乙方负责，一切费用由乙方负担。
5.3.2 乙方负责合同项下设备的安装调试，一切费用由乙方负责。
5.3.3 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。
5.4 货物（或者设备）的验收：
5.4.1 验收应在甲乙双方共同参加下进行，合同设备须安装调试的，在安装调试完成正常工作 15 个工作日内完成验收。
5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物（或者设备）有短装、次品、损坏 或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
5.4.3 如合同货物（或者设备）在运输和安装调试过程中出现货物短缺、损坏的，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
5.4.5 产品必须具备国家相关部门认证的第三方权威检测机构出具的检测证明。
5.5  乙方保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时时，免受因第三方提出的 侵犯专利权、著作权、商标权和等侵犯知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果任何第三方提出侵权起诉或主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于上述原因给甲方造成的损失由乙方足额赔偿。甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权（包括本项目深化设计（含二次深化设计）的相应成果方案）。
5.5  乙方售后维保的线上平台报修系统必须为客户建立完整的定制化设备数据库，数据库内容必须包括项目名称、项目所在地、厨房功能区域、设备名称、品牌、型号、功率参数相关信息。
第六条  质量保证及售后服务
6.1 乙方保证合同货物（或者设备）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同（或者合同附件）的要求。
6.2 合同货物（或者设备）的质保期按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（从甲方验收合格之日起计算）。质保期内非甲方人为原因而导致的产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
6.3 甲方有权对乙方提交的成品产品进行质检，甲方在送货的成品产品中随机抽取3件以内的成品交质量检 测部门进行材质、工艺、环保指标、质量标准等各项检查，如发现提交的产品有不符合采购文件要求和响应文件要求或无法符合国家规定的各种质量标准或环保标准的，乙方必须按响应要求无条件更换整批产品。质检结果显示乙方提交的产品不符合要求的，质检（含重新再次质检）和产品等所有费用均由乙方承担。质检结果显示乙方提交的产品不存在问题的，质检过程涉及的质检费、产品费等所有费用 由甲方与乙方平均承担。质检不符合要求的，乙方更换产品后重新抽取质检，直到完全符合，如乙方拒绝更换，甲方按规定取消其中标（成交）资格，终止合同。
因货物（或者设备）的质量问题而发生争议，由双方协商解决，可提交广东省或东莞市专业质检机构进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物（或者设备）不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并承担由此而产生的一切费用。
6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物（或者设备）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理， 日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。
6.5 乙方提供 7*24 小时高效服务响应与技术支持。在保修服务期内，乙方应保证在接到故障电话后 4 小时响应用户要求、24 小时内派员上门现场维护并在 24小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予采购人作为代替使用，确保货物的正常运行和使用。
6.6 保修期满后，乙方须以成本价向甲方提供零配件和维修服务。
6.7保养服务，乙方提供自验收合格投入使用之日起   年内的设备保养服务。保养频次为：每 3个月  保养一次，确保设备正常运转。
第七条  双方义务
7.1 甲方义务
7.1.1 负责按合同规定日期向乙方支付合同款；
7.1.2 负责向乙方确认货物有关规格、产品款式、质量等要求；
7.1.3 对乙方需要确认的内容，甲方应在 48 小时内给以确认或提出修改意见。如甲方在 48 小时内不能确认的，乙方供货时间相应顺延。
7.1.4甲方（含其委托的监理单位）有权随时进入施工现场对工程进度、质量、安全、材料设备及人员到岗情况进行监督检查，乙方须予以配合。检查发现不符合合同或规范要求的，甲方有权下达书面整改通知或停工指令，要求乙方无偿限期返工、更换材料或撤换不称职人员，因此增加的费用及延误的工期均由乙方承担。甲方的检查、批准不免除乙方应承担的任何合同责任与法定义务。
7.2  乙方义务
7.2.1 乙方应在甲方确认《货物清单》后，按本合同的约定进行供货；
7.2.2 乙方供应的货物应满足甲方需求及本合同的约定，具体以实物为准；
7.2.3 如货物存在质量不合格、不符合有关国家或行业标准或或与甲方《货物清单》规格不符等问题，乙方应按照第十条第 10.3 款向甲方承担违约责任。
7.2.4 如乙方在供货过程中因原货物停产或缺货造成不能按合同供货的，乙方须提供不低于原配置的同品牌货物或不低于原配置的同档次品牌货物替代供货，替代货物必须经甲方认可，替代货物金额按原货物约定金额执行。
7.2.5 乙方应保证投标文件及合同中所列明的负责人、施工管理员、技术负责人、技术人员均为本项目专职人员，未经甲方书面同意不得更换，且上述人员须在施工期间常驻现场，不得擅自离岗。
7.2.6 乙方应按投标（响应）承诺及本合同约定提供质保及保养等售后服务。
7.2.7 乙方应自行完成本合同项下的主体、关键性工作。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利义务转让给第三方，或将本合同项下工程进行任何形式的分包。
7.2.8 乙方对其派出的施工人员、技术人员及其他现场工作人员在本项目合同履行期间的安全承担全部管理责任和法律责任，应为所有现场作业人员办理工伤保险及意外伤害保险并承担全部保险费用，严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规和操作规程，采取充分有效的安全防护措施，确保施工现场安全；若在本项目施工过程中发生任何安全事故、人身伤亡或财产损失，均由乙方独立承担全部赔偿责任、行政处罚及善后处理义务。因此导致甲方被追索、涉诉或遭受损失的，乙方应全额赔偿甲方所有损失及为此支出的全部费用。
7.2.9乙方自行承担与所有现场工作人员的用工管理责任。乙方工作人员与甲方不存在任何劳动或劳务关系。因用工问题（包括工资、社保、工伤、劳动争议等）引发任何纠纷或损失，均由乙方独立承担全部法律责任及赔偿；因此导致甲方被追索、涉诉或遭受损失的，乙方应全额赔偿甲方所有损失及为此支出的全部费用。
第八条  不可抗力
8.1、买卖双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，若可能的延长期限超过10天的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。
8.2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后及时向对方提交有关部门出具的证明文件。
第九条  索赔
9.1 如甲方对相关货物（设备）质量有异议，可根据有关政府部门的检验结果或相关证据向乙方提出索赔。
9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
9.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
9.2.2 根据货物（或者设备）低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物（或者设备）的价格。
9.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并承担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。
9.3 如果在甲方发出索赔通知后3天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
第十条  违约与处罚
10.1 甲方未按合同约定付款，经乙方书面通知催款后30天内仍未付款的，甲方每逾期一日按应付未付款额万分之一标准向乙方支付违约金。逾期超过三十个日历天的，乙方有权解除合同。
10.2 乙方未能按时供货或完成安装调试的，每逾期一日，按照合同总价千分之五向甲方支付违约金。逾期超过十五个日历天的，甲方有权解除合同。
10.3 因为产品质量问题致使不能通过验收的，乙方应立即无偿换货并在三个日历天内向甲方送交本合同规定的合格产品再次验收，因此导致未在合同约定的期限内完成供货、安装调试和验收的，则按照第十条 10.2 的约定处理。如整改两次仍不能通过验收，甲方有权取消不合格货物的采购，乙方应向甲方支付未通过验收部分价款10%的违约金。
10.4 乙方应在承诺时限内进行质保服务，如未在约定时间内响应或排除故障的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所产生的的费用由乙方承担，乙方还应赔偿未及时提供售后服务导致的甲方损失，且甲方有权解除合同。
10.5对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律的规定赔偿甲方损失（包括但不限于律师费、诉讼费、第三人求偿等）。
10.6本合同所述的损失指守约方直接损失、间接损失、罚款、第三人索赔及守约方为主张权利所支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、保全担保费、律师费、差旅费、调查费等）。本合同项下，应由乙方承担的所有违约金、质保及保养费等一切费用，甲方均可在未支付的款项或质保金等应退还的款项中直接扣除。
10.7 甲方无正当理由单方面解除本合同的，已支付的款项乙方不予退还，并应退还乙方已交纳的履约担保；乙方无正当事由解除本合同或未经甲方同意将本合同权利义务部分或全部转让给第三方，或违约导致甲方解除合同的，乙方应向甲方返还已支付的款项并支付相当于该款项1倍金额的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。
10.8 本合同经双方协商一致后可以变更或解除。如因人力不可抗拒的自然灾害造成合同不能履行的，一方应及时通知对方，合同可以延期、变更或解除。
第十一条  履约担保
11.1 履约担保金额为： 合同金额的10%  。
11.2 履约保证金账户信息：
账户名称：东莞迎宾馆酒店有限公司；
开户银行：东莞银行东莞分行营业部； 
银行账号：540008801001488；
11.3 乙方在采购（合同签署）时提交履约担保，履约担保金额为成交合同金额的10%，如果乙方提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，乙方应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视为乙方违约，甲方可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。
11.4 履约担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字  7  天内保持有效。
11.5 履约担保要求：
（1）履约保函。如果乙方的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应：
①保函应由银行支行或以上银行机构开具。
②保函的格式参考投标文件附件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由乙方负责。
③履约保函必须打印，手写、涂改无效。
（2）履约保证金。可采用电汇、银行汇票等银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。乙方必须保证履约保证金以乙方名称在签订合同前提交至甲方指定账户。
（3）若乙方不能按本采购文件的规定提交履约保证金的，甲方将有权取消乙方的中标资格（甲方可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购），投标保证金不予退还，给甲方造成的损失如果超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
（4）为取得履约担保所需的费用，由乙方承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由乙方承担。
（5）若乙方在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况或其他违约情形，甲方在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；乙方造成甲方损失的，甲方有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。
（6）下列任何情况发生时，甲方有权行使享有的担保权利：
①乙方将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经甲方同意，将中标项目分包给他人的；
②乙方在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了甲方的利益。
（7） 在整个项目验收合格后，乙方向甲方提交退回履约担保的申请，甲方办理扣罚后剩余履约担保的退还手续。
第十二条  合同终止
如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 7 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。
第十三条  纠纷处理
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
第十四条  其它
14.1 本合同任何内容的修改，须由甲方和乙方进行协商，并另行签订补充协议或书面文件，所签订的补充 协议或相关合同附件均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方自行更改或解除合同的，按违约处理。合同中未尽事项，由双方协商另行签订补充协议。
14.2 任何一方未经另一方的书面同意，均不得将本合同的权利、义务、利益转让给第三方。
14.3 本合同一式  份，甲方执  份，乙方  份，具有同等法律效力，本合同双方代表签字盖章后生效，合同权利义务均履行完毕后终止。
14.4 本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件与本合同条款有冲突的，以本合同条款为准。
附件：
1、中标（成交）通知书；
2、阳光合作协议；
3、本项目采购文件及澄清文件；
4、投标响应文件。
（以下无正文）

甲方签章：                             乙方签章：
法定代表人：                          法定代表人：
或授权代表（签名） ：                 或授权代表（签名）：
地址：                           地址：
邮政编码：                       邮政编码： 
电话：                           电话：
                                开户银行：
账号： 
签约日期：2026年  月   日         签约日期：2026年  月   日

[bookmark: _Toc16481]
第六部分附件－投标文件格式

[bookmark: _Toc26996]投标文件目录

目录
格式自理。


注：
1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

[bookmark: _Toc13671]附件1.评分标准索引表

评分标准索引表
	序号
	评审项目
	评审细则
	分值
	页码范围

	商务评审

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术评审

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：
1、 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。








[bookmark: _Toc18450][bookmark: _Toc30918][bookmark: _Toc20335][bookmark: _Toc21746][bookmark: _Toc28154]
[bookmark: _Toc7230][bookmark: _Hlt10519799][bookmark: _Hlt10456397]价格文件
（单独装订成册）



项目名称：
项目编号：
包组号（如有）：
投标人名称：
日    期：











[bookmark: _Toc26390]附件2.开标一览表格式
开标一览表

投标人名称：
采购项目编号：
	项目名称
	含税投标总价（元）
	
税率
	供货期
	备注

	东莞迎宾馆小别墅区域空调系统优化工程项目
	小写：
大写：
	
	自合同签订之日起45个日历天内完成本项目的所有工作内容（包括完成供货、安装、调试、试运行、通过采购人组织的验收）。如因采购人原因影响工期，工程周期顺延。
	




投标人代表签字：
投标人盖章：
日期：

    注：
1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含采购文件要求的所有费用。
2、温馨提示：未按采购文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。


[bookmark: _Toc10792]附件3.报价明细表格式
[bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc31172]报价明细表
单位：元
	序号
	采购内容
	技术参数及配置
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）

	一、空调系统

	1
	风冷热泵机组(变频)
	1.名称：空气源风冷热泵冷水机组(变频)
2.规格：制冷/热量≥65KW/70KW；制冷/制热功率≤20.95KW/20.35KW；风量：≥31000m³/h。
3.水流量:≥11.15m³/h;水阻力损失：≤55kPa；
4.制冷季节性能系数
（CSPF）：≥4.71[(kW·h)/(kW·h)]
	台
	4.00 
	
	

	2
	风冷热泵机组(变频)
	1.名称：空气源风冷热泵冷水机组(变频)
2.规格：制冷/热量≥130KW/140KW；制冷/制热功率≤42.50KW/44.00KW；风量：≥45000m³/h。
3.水流量:≥22.30m³/h;水阻力损失：≤35kPa。
4.制冷季节性能系数（CSPF）：≥4.65[(kW·h)/(kW·h)]
	台
	4.00 
	
	

	3
	立式水泵
	1.名称：空调冷冻水泵
2.规格：水流量40m³/h；扬程32m；功率7.5KW（定频）
	台
	8.00 
	
	

	4
	定压补水
	1.名称：定压补水装置（配补水泵一用一备，隔膜式气压罐）
2.规格：水容量m³;容积160L;
	台
	4.00 
	
	

	5
	不锈钢水箱
	1.名称：不锈钢水箱
2.规格：有效容量1m³
	台
	4.00 
	
	

	6
	电子水处理仪
	1.名称：电子水处理仪
2.规格：DN125
	台
	4.00 
	
	

	7
	压差旁通
	1.名称：压差旁通
2.规格：DN80
	个
	4.00 
	
	

	8
	闸阀
	1.名称：闸阀
2.规格：DN32
	个
	64.00 
	
	

	9
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN125
	个
	56.00 
	
	

	10
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
	个
	32.00 
	
	

	11
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN80
	个
	8.00 
	
	

	12
	Y形过滤器
	1.名称：Y形过滤器
2.规格：DN32
	个
	4.00 
	
	

	13
	Y形过滤器
	1.名称：Y形过滤器
2.规格：DN125
	个
	8.00 
	
	

	14
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格：DN125
	个
	8.00 
	
	

	15
	橡胶软接
	1.名称：橡胶软接
2.规格：DN65
	个
	16.00 
	
	

	16
	橡胶软接
	1.名称：橡胶软接
2.规格：DN125
	个
	16.00 
	
	

	17
	PVC给水管
	1.名称：PVC给水管
2.规格：DE32
3.介质：补水水管（埋地）
	M
	80.00 
	
	

	18
	压力表
	1.名称：压力表
2.规格：1.6MPA
	个
	32.00 
	
	

	19
	温度计
	1.名称：温度计
2.规格：0~100℃
	个
	8.00 
	
	

	20
	流量计
	1.名称：流量计
2.规格：DN32
	个
	4.00 
	
	

	21
	倒流防止器
	1.名称:倒流防止器
2.规格、压力等级:DN32
	个
	4.00 
	
	

	22
	镀锌水管
	1.名称：镀锌水管
2.规格：DN32（定压补水水管）
	M
	106.80 
	
	

	23
	直埋水管
	1.名称：镀锌水管
2.规格：DN65，厚度国标
	M
	12.00 
	
	

	24
	直埋水管
	1.名称：镀锌水管
2.规格：DN80，厚度国标
	M
	16.00 
	
	

	25
	直埋水管
	1.名称：直埋水管
2.规格：DN100，厚度国标
3.介质：冷冻水
	M
	355.00 
	
	

	26
	直埋水管
	1.名称：直埋水管
2.规格：DN125，厚度国标
3.介质：冷冻水
	M
	830.00 
	
	

	27
	设备基础
	1.名称：设备基础
2.规格：7000*3000
3.材质：混凝土钢筋模板等综合考虑
4.其他：开挖找平
	个
	4.00 
	
	

	28
	地沟开挖
	1.名称：地沟开挖(人工开挖回填）
2.规格：底宽1000*深800
3.原土回填；植被修复，路面修复，大理石修复等综合考虑
	M
	410.00 
	
	

	29
	阀门井
	1.名称：阀门井（砖结构）
2.规格：1500*1500
3.其他：混凝土盖板
4.运输等综合考虑
	个
	6.00 
	
	

	二、电气部分

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x150+2x70
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	325
	
	

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x70+2x35
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	680
	
	

	3
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x50+2x25
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x25+2x16
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	5
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-5x10
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	80
	
	

	6
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-5x4
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	7
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:150以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	2
	
	

	8
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:70以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	4
	
	

	9
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:50以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	16
	
	

	10
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:16以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	16
	
	

	11
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:300*150mm
3.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	30
	
	

	12
	支/吊架、基础型钢
	1.名称:线槽支架
2.材质:铁构件
3.涂刷遍数、漆膜厚度:除
锈，刷防锈漆二道,调和漆二道
4.符合设计图纸及施工规范要求
	kg
	72.5
	
	

	13
	三线电缆保护管
	1.名称:电力电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:PC160
4.敷设方式:埋地
5.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	155
	
	

	14
	二线电缆保护管
	1.名称:电力电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:PC160
4.敷设方式:埋地
5.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	60
	
	

	15
	一线电缆保护管
	1.名称:电力电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:PC160
4.敷设方式:埋地
5.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	190
	
	

	16
	电缆井
	1.名称:强电手孔井
2.规格:1200*1100*800
3.符合设计图纸以及施工规范要求
	座
	6
	
	

	17
	挖沟槽土方
	1.人工开挖
2.挖土深度:综合考虑
	m3
	285.6
	
	

	18
	回填方
	1.密实度要求:原土回填
2.植被修复，路面修复，大理石修复等综合考虑
	m3
	245.2
	
	

	19
	余方弃置
	1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:15KM
3.含土方消纳费
	m3
	40.4
	
	

	20
	配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.型号:1AP1~2
3.安装方式:室外落地式
4.符合设计图纸以及施工规范要求
	台
	2
	
	

	[bookmark: _GoBack]21
	配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.型号:1AP3
3.安装方式:室外落地式
4.符合设计图纸以及施工规范要求
	台
	1
	
	

	总价
	小写：
大写：







投标人代表签字：
投标人盖章：
[bookmark: _Toc12412]日期：


[bookmark: _Toc20754]商务文件
（单独装订成册）



项目名称：
项目编号：
包组号（如有）：
投标人名称：
日    期：








[bookmark: _Toc15134]附件4.投标书格式
投标书
致：苏世建设管理集团有限公司：

根据贵方为（项目名称）（采购项目编号）项目采购公告/采购邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件及“唱标信封”：
在此，签字代表宣布同意如下： 
1. 我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。 
2. 我方已完整阅读了本项目采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行异议。
3. 本投标有效期为自开标日起90个日历日。 
4. 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。
5. 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。 
6. 我方承诺，我方具备投标人邀请中所要求的资格条件，已清楚采购文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；
7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
8. 与本投标有关的一切正式信函请寄：
地址：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：　　　　
电话/移动电话：
投标人法定代表人（或其授权代表）签字：                  
投标人名称（全称）： 
投标人盖章： 
日期：

[bookmark: _Toc4877]附件5. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书
致：苏世建设管理集团有限公司

投标人名称:
单 位 性质：
地      址：
成 立 时间：年月日
经 营 期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签名或盖私章）：
法定代表人联系方式：
身份证号码：
日     期：  年  月  日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件。
	正面
	背面





[bookmark: _Toc29112]附件6.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书
致：苏世建设管理集团有限公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人签字（签名或盖私章）：
被授权人签字：
职务：
移动电话： 
详细通讯地址：
邮箱：                          
日     期：  年  月  日

须附：被授权人身份证复印件。
	正面
	背面


[bookmark: _Toc22486]

[bookmark: _Toc26686]附件7.资格申明
资格声明函
苏世建设管理集团有限公司：
我方愿响应贵方关于（项目名称）（项目编号：         ，包组号：      ）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：
一、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
二、我方承诺参加本采购项目采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，如有最新发文通知，按最新文件执行）。
三、我方承诺未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；未列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。
四、我方承诺本项目不是联合体投标。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
[bookmark: _Hlk20518506]2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。


	投标人名称（加盖公章）：                         
投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：
	

	日期：     年    月    日
	


[bookmark: _Toc15178]附件8.营业执照
[bookmark: _Toc4926][bookmark: _Toc5919][bookmark: _Toc17470][bookmark: _Toc1511][bookmark: _Toc24210]营业执照


[bookmark: _Toc5052]附件9.相关资质证明文件

[bookmark: _Toc13458][bookmark: _Toc30307][bookmark: _Toc16698][bookmark: _Toc16233][bookmark: _Toc9592]相关资质证明文件
（1） 符合投标邀请书“投标人资格要求”其他要求对应的证明文件；
（2） 投标人认为必要的文件。

[bookmark: _Toc30039]附件10.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人在经营活动中前三年内未有重大违法记录、没有不良信用记录的声明函

东莞迎宾馆酒店有限公司：
我公司郑重承诺：在参加“       （采购项目名称）” （项目编号:XX）采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录；至本项目提交投标文件截止时间止未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司以上承诺均为真实有效，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。


投标人名称（盖章）：

日期：












[bookmark: _Toc12444]附件11.承诺书格式
承诺书
致苏世建设管理集团有限公司：

我方已完整阅读了  （项目名称）     项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容有异议。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：
日      期：


















[bookmark: _Toc8279][bookmark: _Toc15294]附件12.商务需求条款偏离表格式

商务需求条款偏离表
	序号
	服务项目名称
	采购要求
	投标实际响应
	是否偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人代表签字：
投标人盖章：

注：
1、投标人应对照采购文件商务需求书中商务要求，说明已对采购文件的商务内容做出了实质性的响应。
2、不论出于何种原因此表未填写完整，投标人都被认为已清楚了解采购文件“商务需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“商务需求书”所描述内容的义务，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。
3、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正”、“负”或“无”，并在“说明”栏内予以说明。
4、如投标人差异内容较多可另附页说明。
5、如投标人对用户需求书商务要求的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。


[bookmark: _Toc3065]附件13.业绩表
业绩表
	序号
	项目名称
	项目金额
	项目合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：
1、 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。
2、 业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。



[bookmark: _Toc3346][bookmark: _Toc1959]附件14.联合体协议书（如有）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（xxxx项目） （项目编号：xxxx）的招标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：
一、联合体各方关系
1.（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同。
2.本次投标中，以（公司全称）为联合体牵头人。
二、联合体内部有关事项约定如下：
1.联合体牵头人合法代表联合体各成员，负责本项目投标文件编制和投标工作，并代表联合体成员递交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
3.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）
（2）
三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体成为无效投标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。
四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
五、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
六、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，本协议有效期延续至合同履行完毕之日。
七、本协议书一式____份，联合体成员和采购人各执一份。 

注：本协议书由委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：_______________________（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

成员一名称：_______________________（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

成员二名称：_______________________（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）
……
        年     月     日

[bookmark: _Toc8280]技术文件
（单独装订成册）



项目名称：
项目编号：
包组号（如有）：
投标人名称：
日    期：


[bookmark: _Toc7938]附件15. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表
	序号
	服务项目名称
	采购要求
	投标实际响应
	是否偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人代表签字：
投标人盖章：

注：
1、投标人应对照采购文件技术需求书中技术规格，说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
2、不论出于何种原因此表未填写完整，投标人都被认为已清楚了解采购文件“技术需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“技术需求书”所描述内容的义务，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。
3、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正”、“负”或“无”，并在“说明”栏内予以说明。
4、如投标人差异内容较多可另附页说明。
5、如投标人对用户需求书商务要求的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。


[bookmark: _Toc17691]

[bookmark: _Toc82388833][bookmark: _Toc93308508][bookmark: _Toc90980652][bookmark: _Toc17666]★号条款要求响应一览表（可选）
[bookmark: _Hlk82385743]★号条款响应一览表
	序号
	采购需求★号条款要求
	投标人响应内容
	偏离情况及说明
(正偏离/无偏离/负偏离)
	查阅/证明文件索引页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注明：
1. [bookmark: _Hlk82385673]投标人必须对应招标文件“采购需求”要求的★号条款逐条应答并按要求填写表格；
1. 若招标文件“采购需求”中的★号条款中规定须提交相关证明文件的，须按要求提供，并作为附件附于表格后。未按要求提供或未提供完整的，视为负偏离处理。



	投标人名称（加盖公章）：                         
	

	日期：             年           月            日
	



[bookmark: _Toc93308509][bookmark: _Toc90980653][bookmark: _Toc82388834]▲号条款要求扣分明细响应表（可选）
[bookmark: _Hlk82385592]▲号条款要求扣分明细响应表
	序号
	采购需求▲号条款
	投标人响应内容
(投标人应按投标时响应的服务实际数据填写)
	响应情况及说明(正偏离/无偏离/负偏离)
	查阅/证明文件索引页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注明：
1. [bookmark: _Hlk82385546]投标人必须对应招标文件“采购需求”要求的▲号条款逐条应答并按要求填写表格。
1. 需提供证明资料内容详见（招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之附表三详细评审表相对应条款），提供的证明资料作为附件附于表格后。未按要求提供或未提供完整的，视为负偏离处理。



	投标人名称（加盖公章）：                         
	

	日期：             年           月            日
	










附件16.项目实施方案格式

项目实施方案

1、为完成本项目投标人临时投入的设备
2、为完成本项目投标人投入的人员以及具体工作安排
3、投标人为本项目制定的具体项目实施方案与项目实施流程
4、服务方案
5、..........
自行编写。




[bookmark: _Toc19134]附件17.实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表
	序号
	姓名
	本项目拟任岗位
	性别
	年龄
	技术职称
	专 业
	资质证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附有关证明文件（复印件加盖公章）
投标人代表签字：
投标人盖章：
注：
1、 投标人可按项目的实际需要提供本表格。
2、 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。
3、投标人若未提供或未填写完整则视为完全响应采购文件的人员要求，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。
3、 

[bookmark: _Toc31044]附件18.投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明
致：东莞迎宾馆酒店有限公司
本单位已按         项目（采购项目编号：）的采购文件要求，于年月日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：       ，帐号：       ,开户银行：       ）。
本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）
汇出时间：       年       月       日；
汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥       元），
汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   
帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）        
开 户  银 行：  （  XX 银行 XX 分行 XX 支行   ）
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
投标保证金退回时，请按上述资料退回。
（单位公章）
年 月 日
单位名称：
单位地址：
联系人：
单位电话： 联系人手机：



附：我方投标保证金汇款凭证
	（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）


注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入唱标信封，唱标信封单独提交。





















[bookmark: _Toc17028][bookmark: _Toc19947][bookmark: _Toc25861][bookmark: _Toc1562][bookmark: _Toc28623][bookmark: _Toc2144][bookmark: _Toc31158][bookmark: _Toc29855][bookmark: _Toc18296][bookmark: _Toc4866][bookmark: _Toc14605]附件19.不可撤销履约保函
银行编号：
致：                        （甲方）
鉴于         （地址：          ，下称 “乙方” ）已保证按        承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。
根据上述合同约定，乙方应向甲方提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB    元）的不可撤销银行履约保函，作为乙方履行上述合同的担保。
我方            （银行名称），受乙方的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在甲方提出因乙方没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，7个工作日内为甲方扣划金额不超过人民币          （RMB       元）的保证金。
我方还同意，任何甲方与乙方之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保函从上述合同签订之日起至项目服务期结束验收合格并完成结算后，双方签字之日起7天内保持有效。

保证人：（盖章）                        
负责人：（签字）                        
联系人：                                  
联系电话：                             
日期：                               
说明：投标人在投标时不需提交正式保函，在投标文件中盖投标人公章确认保函格式即可，乙方在签订合同时提交正式保函。


[bookmark: _Toc1313][bookmark: _Toc12992]附件20.预付款保函（适用于预付款支付）

[bookmark: _Toc1039][bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc31418][bookmark: _Toc29728][bookmark: _Toc20669][bookmark: _Toc10719][bookmark: _Toc29054][bookmark: _Toc27545][bookmark: _Toc10315][bookmark: _Toc6877][bookmark: _Toc3295][bookmark: _Toc25494]不可撤销预付款保函
银行编号：             

致：                    （下称“采购人”）
鉴于            （地址：          ，下称 “中标人” ），已保证按          承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。
根据上述合同（招标文件）规定，中标人应向采购人提供一份金额为合同总价的   % 即人民币      （RMB      元）的不可撤销银行预付款保函，以保证中标人履行合同的相关条款。
我方  （银行名称）  ，受中标人的委托，作为连带责任保证人，无条件和不可撤销地同意在采购人提出因中标人没有履行上述合同规定，而要求收回上述金额内任何付款的书面要求后，于7个工作日内为采购人予以支付并保证到达采购人账户，以保证在中标人没有履行或部分履行合同条款的责任时，采购人可以向中标人收回全部或部分预付款。
我方还同意，任何采购人与中标人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保函有效期从保函开立之日起至采购人向中标人抵扣完所有预付款之日止。


保证人：（公章）                     
负责人：（签字）                     
联系电话：                          
地址：                              
日期：                              


说明：投标人在投标文件中盖投标人公章确认保函内容即可，如中标再由银行出具保函。

[bookmark: _Toc32046]唱标信封
（单独装订成册，单独封装）




项目名称：
项目编号：
包组号（如有）：
投标人名称：
日    期：



[bookmark: _Toc3890]附件21.唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）
1、 开标一览表加盖公章；
2、 法定代表人证明书加盖公章；
3、 法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人投标的除外）；
4、 投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）或投标保函加盖公章；
5、 投标文件电子文件（U盘，须含盖章版PDF投标文件和WORD版投标文件各一版，文字采用WORD文档，计算表格采用 EXCEL文档。）
 
