## 报价表
报价表
工程名称：大岭山镇敬老院二期改造工程-高低压工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
高低压柜、变压器
1 | 030402010001 | 高压开关柜G01 | 1.名称:高压开关柜G01 2.型号:固定式金属封闭负荷开关柜XGN15-12型 3.规格:详见设计图纸 4.含柜体内元器件、10#槽钢基础 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
2 | 030402010002 | 高压开关柜G02 | 1.名称:高压开关柜G02 2.型号:固定式金属封闭负荷开关柜XGN15-12型 3.规格:详见设计图纸 4.含柜体内元器件、10#槽钢基础 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
3 | 030402010003 | 高压开关柜G03 | 1.名称:高压开关柜G03 2.型号:固定式金属封闭负荷开关柜XGN15-12型 3.规格:详见设计图纸 4.含柜体内元器件、10#槽钢基础 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
4 | 030402010004 | 高压开关柜G04 | 1.名称:高压开关柜G04 2.型号:固定式金属封闭负荷开关柜XGN15-12型 3.规格:详见设计图纸 4.含柜体内元器件、10#槽钢基础 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
5 | 030402010005 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P01 | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P01 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
6 | 030402010006 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P02 | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P02 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
7 | 030402010007 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P03 | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P03 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
8 | 030402010008 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P04 | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P04 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
9 | 030402010009 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P05 | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P05 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
10 | 030402010010 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P06 | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P06 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
11 | 030402010011 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P07e | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P07e 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
12 | 030402010012 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P08e | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P08e 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
13 | 030402010013 | 低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P09e | 1.名称:低压抽屉式开关柜PGCK型 (含补偿柜) 1P09e 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
14 | 030402010015 | 直流信号屏AC220V/DC120V，30Ah | 1.名称:直流信号屏AC220V/DC120V，30Ah 2.规格:详见设计图纸 3.含柜体内元器件、10#槽钢基础 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
15 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 1TM 2.型号:SCB14-1250kVA 10/0.4KVA 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.备注:含外壳、风机、温控系统 | 台 | 1
16 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):容量2000kV·A以下 | 系统 | 1
17 | 040205003001 | 电房配套工具 | 1.名称:电房配套工具 2.材料品种、规格、内容:变配电相关的工具箱、绝缘手套、绝缘鞋、地面绝缘胶皮、高压验电杆、三相挂接地线、高压(含PT柜)及低压框架断路器维修小车、灭火器(含沙桶)、高低压配电系统示意图挂屏、防护网(栏、板), 电房所有门设防鼠挡板 2、满足通过《广东省10kV及以下业扩工程竣工检验规范》及供电部门验收要求 3.其他:含制作安装，符合设计图纸及施工规范要求，含暗室增加费 | 块 | 1
18 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kv 3.类型:合设计图纸及施工规范要求，含暗室增加费 | 系统 | 24
19 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kv 3.类型:合设计图纸及施工规范要求，含暗室增加费 | 系统 | 2
母线槽、电缆
20 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:全封闭密集绝缘母线槽 2.规格:2500A(IP54) 耐火型 3.线制:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 13.25
21 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:全封闭密集绝缘母线槽 2.规格:1600A(IP54) 耐火型 3.线制:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 14.36
22 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始端箱 2.规格:1600A(IP54) | 台 | 2
23 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始端箱 2.规格:2500A(IP54) | 台 | 4
24 | 030416007001 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 2.电压(kV):10KV | 段 | 3
25 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3x120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 35.56
26 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 17.54
27 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-0.6/1kv 4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 99.12
28 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 154.89
29 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 198.52
30 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 198.52
31 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 40.95
32 | 030409001013 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-0.6/1KV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 568.38
33 | 030409001014 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-0.6/1KV-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 318.37
34 | 030409001015 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-0.6/1KV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 298.74
35 | 030409001016 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-0.6/1KV-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 582.45
36 | 030409001017 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-0.6/1KV-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 132.12
37 | 030409001018 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-0.6/1KV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:槽、管敷设 5.塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 132.12
38 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-0.6/1KV-3*25+2*16 | 个 | 8
39 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-0.6/1KV-4*25+1*16 | 个 | 8
40 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-0.6/1KV-5*16 | 个 | 8
41 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-0.6/1KV-5*10 | 个 | 8
42 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-0.6/1KV-4*95+1*50 | 个 | 4
43 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-0.6/1KV-4*35+1*16 | 个 | 4
44 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4
45 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 4
46 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 4
其他配电部分
47 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:AT-PDF 变配电房配电箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:悬挂式 4.配件:箱内元件具体详见图纸 5.内容:查校线、接线、接地、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
48 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:1ELDB 应急照明集中电源 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:悬挂式 4.配件:箱内元件具体详见图纸 5.内容:查校线、接线、接地、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
49 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:AC-pf1 排风机控制箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:悬挂式 4.配件:箱内元件具体详见图纸 5.内容:查校线、接线、接地、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
50 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:AC-pf2 排风机控制箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:悬挂式 4.配件:箱内元件具体详见图纸 5.内容:查校线、接线、接地、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
51 | 030412001027 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 150.51
52 | 030412001028 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 4.15
53 | 030412001029 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 21.66
54 | 030412001030 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 82.15
55 | 030412001031 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 51.67
56 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:ZR-BV-1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.配线线制:综合考虑 6.内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 241
57 | 030412004025 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.配线线制:综合考虑 6.内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 335.46
58 | 030412004026 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.配线线制:综合考虑 6.内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 133.75
59 | 030412004027 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.配线线制:综合考虑 6.内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 43.69
60 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具-壁装(平时不亮，应急时点亮) 2.规格: LED DC36V 10W 3.安装方式:墙壁式 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 8
61 | 030413002016 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯具 2.规格:LED DC36V 1W 3.安装方式:墙壁式 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 4
62 | 030413002017 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-单面单向 2.规格:LED DC36V 1W 3.安装方式:墙壁式 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 2
63 | 030413002018 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-单面双向 2.规格:LED DC36V 1W 3.安装方式:墙壁式 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
64 | 030413002019 | 装饰灯 | 1.名称:双管应急日光灯(自带蓄电池) 2.规格:18W LED T8,≥1800lm,6500K, ~220V 3.安装方式:墙壁式 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 14
65 | 030413002020 | 装饰灯 | 1.名称:防爆灯 2.规格:光源：LED，18W,光通量：1800Lm,Ra≥80 3.安装方式:墙壁式 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
66 | 030413014011 | 插座 | 1.名称:二极加三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 10
67 | 030413014012 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 3
68 | 030413014013 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 2
69 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 30
70 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 15
71 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:CT(F)200*100 （10KV电源电缆专用） 3.接地跨接方式:符合图纸设计及施工规范要求 | m | 6.95
72 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:手工除锈，涂一层防锈底漆和二层面漆 4.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 7.65
73 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:70*70 3.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 15.8
接地防雷
74 | 030410006001 | 接闪杆 | 1.名称:接闪短针 2.规格:（φ20热镀锌圆钢制成，针长0.5米） 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 4
75 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:-40*4热镀锌扁钢(沿垫层暗敷) 3.安装形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 206.36
76 | 030410005002 | 接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:φ12热浸镀锌圆钢做接闪带 支起高度150mm,支架间距1米,转弯处0.5米 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 17.78
77 | 030410005003 | 接闪带 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:φ12热浸镀锌圆钢做接闪带 支起高度150mm,支架间距1米,转弯处0.5米 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 45.09
78 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用剪力墙及柱内外皮竖向主筋(不小于两根%%C≥16)竖向通长可靠电气连接作引下线 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 27
79 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称：接地电阻测试端子,距室外地面0.5m预埋线盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 处 | 3
80 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称：接地端子,距地面0.3m预埋线盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 处 | 6
81 | 030410007001 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:MED接地端子箱 2.规格:包含连接洁具接地等工作内容 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
82 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1
83 |  | 分部分项合计
85 |  | 不含税合计
86 |  | 税金（9%）
87 |  | 含税合计