## 汇总表
韶关两限房维修（第二批次）报价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 计费基数 | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 1419201.43 | 1419201.43
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 清单
韶关两限房维修（第二批次）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 窗边渗水防水修补（高空作业） | 1、对窗框边外墙开裂位置，沿裂缝凿出V槽出来，然后清理干净 2、涂刷界面剂，增强两种材料界面的粘结 3、采用聚合物修补砂浆进行修补平整 4、涂刷两道天冬聚脲高固耐候弹性清漆 5、对窗框的搭接位置，铲除开裂的结构胶，清理干净，然后重新打耐候型国标的结构胶上去 6、等结构胶干透后再刷两道天冬聚脲高固耐候弹性清漆 7、等上面两个主要工序完成。再涂刷与修复前相近的外墙漆 8、做好室内成品保护 9、凿除室内因渗水造成的损坏的腻子层和砂浆层，重新批刮砂浆和腻子层，并且刮好后涂刷两遍油漆 10、卫生清理，垃圾外运 | 个 | 100
2 | 地下室墙面漏水防水修补（背水面处理） | 背水面处理工法： 1、铲除漏水部位表面腻子粉，寻找裂缝 2、沿着裂缝取孔依次安装紧固环压止水针头间隔（8cm） 3、采用无气高压注浆工法注入“聚氨酯注浆防水材料” 4、待一定时间浆料反应固化后取出止水针头 5、施工部位腻子粉恢复原样 | 米 | 800
3 | 更换玻璃门 | 1、清理玻璃上杂物 2、拆除玻璃胶 3、拆除原有玻璃 4、测量尺寸并下单定制 5、保护性拆除拆除原有玻璃门并按照甲方要求处理拆除下的玻璃门 6、更换新玻璃门（玻璃门12mm钢化玻璃）及安装，保护所有五金配件等 7、清理卫生 | m2 | 100
4 | 更换楼梯感应灯 | 1.更换感应灯(规格为：⌀450*H50.8mm色温：2700-5700K) 2、调试 | 盏 | 200
5 | 电梯基坑地面墙面防水修补 | 1、用水泵抽净积水 2、漏水点检测：表面撒上干水泥，待整面干燥后地下水湿透水泥观测漏水点 3、在湿润的地面或者墙面，敲除水泥砂浆层，并沿裂缝开“V”槽 4、在裂缝处钻孔安装止水针头 5、注入单组分微晶聚脲注浆液 6、敲除多余浆液，拔出针头 7、结构修补砂浆把针孔恢复抹平 8、敲除底板水泥砂浆保护层直至结构层 9、底板蜂窝、裂缝处采用单组分微晶聚脲注浆 10、基层清理干净，水泥胶粉粘贴高分子防水卷材 11、细石混凝土过保护层，厚度约3-5cm 12、整体涂刷背水专用材料 13、垃圾清理、外运 | 个 | 20
6 | 更换玻璃 | 1.地面保护及侧面成品保护； 2.清理已破碎的玻璃 3.测量并重新将玻璃尺寸进行下单制作(双层钢化中空玻璃lowe6+12A+6)； 4.人工搬运至施工位置； 5.安装并打胶 | m2 | 30
7 | 更换损坏/加装开关插座 | 1.更换损坏/加装开关插座 | m2 | 100
8 | 脱落外墙修补 | 1、凿毛涂刷界面剂，增强两种材料界面的粘结 2、采用水泥砂浆进行修补平整 3、涂刷与修复前相近的外墙漆 4、卫生清理 5、采用活动脚手架施工 | m2 | 10
9 | 脱落外墙修补（高空作业） | 1、凿毛涂刷界面剂，增强两种材料界面的粘结 2、采用水泥砂浆进行修补平整 3、涂刷与修复前相近的外墙漆 4、卫生清理 5、采用高空作业施工 | m2 | 50
10 | 增加弱电箱地线 | 1.弱电箱内固定绝缘底座的接地端子排； 2.黄绿线从接地点引出，穿管布线至弱电箱，两端压铜鼻子后用螺栓固定在接地点和端子排上； 3.箱内设备外壳用 1.5mm² 黄绿线接端子排； 4.接头绝缘处理，测试接地电阻≤4Ω。 | 个 | 200
11 | 增加插座地线 | 1，确认接地点（优先建筑等电位端子或强电箱接地端） 2.准备 2.5mm² 黄绿线、工具（剥线钳、螺丝刀等） 3.黄绿线从接地点布线至插座，穿管保护 4.地线接插座接地端子（PE 标识），拧紧固定 5.用万用表测导通性，接地电阻需≤4Ω，恢复面板 | 个 | 50
12 | 更换门锁 | 1.卸下面板螺丝取下面板，再卸锁体螺丝取出旧锁体 2.确认新锁体尺寸、锁舌方向与门孔匹配 3.放入新锁体，拧螺丝固定，确保锁舌伸缩顺畅 4.连接连接杆，对准接口固定面板，测试把手联动 5.用钥匙测试开关锁，拧紧螺丝 | 个 | 50
13 | 更换门槛石 | 1.用工具轻敲破损门槛石，清理碎片及底部砂浆，确保基层平整。 2.在安装位置均匀涂抹水泥砂浆，厚度约 2cm，将新门槛石对准位置放平，轻敲压实，调整水平，缝隙填嵌填缝剂，清理表面 | m | 100
14 | 更坏排破裂排水管 | 1.断水后拆旧管，按尺寸装新管并密封，试水无漏后固定 | m | 100
15 | 打孔洞 | 1.定位后用水钻钻孔，清理孔洞，安装带坡度的套管并做好防水密封 | 个 | 10
16 | 增加电梯按键面板 | 1.确定安装位置并开孔开槽，布设连接线，固定新按键面板，接线后通电测试功能 | 个 | 5
17 | 室外地面裂缝修补 | 1.先沿裂缝两侧清理杂物、凿出 V 型槽（深度 5-10mm），用高压水枪冲洗干净并晾干；将修补砂浆（或专用灌浆料）按比例调配，灌入裂缝至饱满，用抹子压实抹平；覆盖薄膜养护 3-7 天（保持湿润），直至材料完全凝固硬化 | m | 300
18 | 室外排水沟盖板修复 | 1.取下破损盖板及固定件，清理沟口杂物 2.检查支撑结构，破损处用砂浆或角钢修补 3.按规格放好新盖板，确保平齐稳固 4.用螺栓或卡扣固定，缝隙填实，测试承重 5.打扫现场，检查排水通畅 | 块 | 50
19 | 室外绿化草皮修复 | 1.铲除破损草皮及杂物，翻松表层土 5cm，整平后撒少量有机肥拌匀 2.铺同品种草皮（留 1cm 缝压实）或撒同种草种（盖薄土） 3.浇透定根水，保持湿润，保养3个月 | m2 | 200
20 | 标志油漆修复 | 1.打磨破损处及周边，清理干净 2.刷同色面漆 3.分2遍补漆至与原标志平齐 | 个 | 50
21 | 标线油漆修复 | 1.冲洗标线破损处，铲除旧漆碎屑，确保干燥洁净 2.按原尺寸用胶带或墨线定位，保证衔接顺直 3.用同类型标线漆沿轮廓补涂，厚度与原标线一致 4.静置固化 | m | 100
22 | 指示牌更换 | 1.拆除损坏一体式指示牌灯（拆除高度0.3m/2.2m/3.6m） 2.测试线路及应急电源供电功能； 3.安装新指示牌（安装高度0.3m/2.2m/3.6m安装一体式指示牌灯【防护等级】IP46【额定电压】AC220V【主电功耗】5W【LED光源】高亮、低功耗LED【应急时间】≥120分钟【电池】1.2V600mAh镍镉电池【外形尺寸（长×宽×厚）】345*160*22mm【挂墙尺寸】120mm/70mm）； 4.测试与自动报警联动是否正常。 | 套 | 734
23 | 应急双头灯更换 | 1.测试线路及应急电源供电功能； 2.拆除双头灯（拆除高度0.3m/2.2m/3.6m）： 3.安装双头灯（拆除高度0.3m/2.2m/3.6m）【防护等级】IP46【额定电压】AC220V【主电功耗】5W【LED光源】高亮、低功耗LED【应急时间】≥120分钟【电池】1.2V600mAh镍镉电池【外形尺寸（长×宽×厚）】345*160*22mm【挂墙尺寸】120mm/70mm）； 4.恢复牢固安装并验证断电后正常点亮； 5.模拟断电测试应急照明持续时间≥90分钟； 6.检测蓄电池充放电性能； 7.测试与自动报警联动是否正常。 | 套 | 734
24 | 应急照明线路排查（容量1KVA以下） | 1.断电后使用兆欧表测量线路绝缘电阻； 2.用万用表检测各回路通断及电压； 3.排查短路、断路或接地故障点； 4.修复破损线缆或接线端子； 5.恢复供电并验证所有灯具正常工作。 | 系统 | 1
25 | 手动报警按钮更换 | 1.使用专用工具拆除失效按钮；（拆除高度1.4m） 2.使用专用编码器对新设备进行对应地址编码；（安装高度1.4m） 3.安装新设备并检查是否安装牢固及接触是否完好； 4.按下按钮测试报警信号是否上传至主机； 5.在主机上确认对应点位注册及复位功能是否正常。 | 个 | 55
26 | 消火栓启泵按钮更换 | 1.使用专用工具拆除失效按钮；（拆除高度1.4m） 2.使用专用编码器对新设备进行对应地址编码；（安装高度1.4m） 3.安装新设备并检查是否安装牢固及接触是否完好； 4.按下消火栓按钮，验证是否联动启泵报警信号与是否上传至主机； 5.在主机上确认对应点位注册及复位功能是否正常。 | 个 | 55
27 | 感烟探测器更换 | 1.拆除烟雾探测器（拆除2.95m）； 2.使用专用编码器对新设备进行对应地址编码并验证是否有写入； 3.安装烟雾探测器（安装2.95m）； 4.使用专用烟雾发生器测试探测器响应； 5.在自动报警系统主机检查对应地址码设备是否正常； 6.完成联动测试。 | 个 | 61
28 | 自动报警系统整体回路故障排除及联动调试测试（8542点） | 1.记录主机故障回路编号并根据历史编码表核对对应故障回路； 2.在现场找到对应回路的隔离模块； 3.打开桥架盖板分段每15米隔离对线路进行排查短路/断路点； 3.更换受损线缆，并做好绝缘接地及干扰屏蔽； 4.恢复回路连接，对整体回路进行巡查； 5.全回路测试通信； 6.自动报警主机测试联动信号回收是否正常，以及测试联动回馈。 | 系统 | 1
29 | 输入输出模块更换 | 1.逐点核对设备物理位置与图纸一致性； 2.检查安装牢固性及防护罩完整性（高度2.95m）； 3.使用专业测试工具进行功能响应测试； 4.记录异常项如丢失、遮挡、故障、被屏蔽等情况； 5.形成排查清单供后续处理； 6.对未摘除安装保护套进行摘除，使其可以正常工作（高度2.95m）。 | 个 | 370
30 | 强排泵成套更换（2*WQX10-20-2.2，配控制箱） | 1.使用专用临时水泵对集水井进行抽干； 2.使用专用通风设备对集水井进行换气； 3.拆除损坏的强排泵； 4.检查清理积水井内垃圾及杂物； 5.检查新水泵本体、电机、耦合装置； 6.安装并固定好新水泵，并接线及接地，成套强排泵（含配套控制箱及高低水位开关）； 7.调试测试浮球动作幅度是否达到安装要求； 8.紧固管路接口并做防腐防锈处理。 9.测试控制柜手动/自动启停功能； 10.校验浮球液位开关动作； 11.进行排水试运行≥5分钟。 | 套 | 1
31 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.拆除故障电话分机； 2.测试线路是否接地干扰； 3.使用专用拨码工具对新设备进行对应地址编码并验证是否有写入； 4.接线并安装固定； 5.摘机测试与消防主机通话清晰度； 6.复位后检查插孔及底座接线是否可靠； 7.在消防电话主机端验证呼叫分机及录音功能； 8.通话测试是否正常。 | 部 | 16
32 | 水箱液位传感器故障排除 | 1.有水压力拆除准备及断电； 2.拆除故障液位传感器； 3.安装新的液位传感器，并接线； 4.校准高低水位报警点； 5.测试对应模块是否通讯正常； 6.观察水箱实际水位与主机显示是否一致； 7.测试低水位报警及补水联锁功能； 8. | 套 | 2
33 | 消火栓箱更换 | 1.做好拆除防护，对区域进行关阀排水； 2.拆除损坏的消火栓箱及拆除消火栓； 3.安装消火栓箱并安装回消火栓； 4.管口紧固及试压，管道防锈恢复； 5.放置水带、水枪、卷盘； 6.测试阀门启闭灵活性； 7.打开阀门试水，确认无渗漏、水压正常。 | 套 | 13
34 | 无管网气体灭火装置 | 1.故障七氟丙烷灭火系统进行无污染拆除准备； 2.对故障系统气瓶上保险移除并拆除启动装置、管网、喷嘴及控制盘等； 3.敷设新控制及反馈线路，安装感烟探测器、感温探测器、声光报警器、放气指示灯、手动紧急启停二合一按钮安装、泄压阀等设备进行配套安装； 4.拆除旧储瓶组、启动装置、管网、喷嘴及控制盘； 5.根据专业厂家深化方案，安装全新符合规范的七氟丙烷灭火装置含药剂充装、压力检测等； 6.连接模块，用专用编码器进行地址码编制，接入原火灾报警系统； 7.进行联动测试，对声光报警、延时释放及手动紧急启停功能验证； 8.调试测试完成后，拔除气瓶保险开关，系统进行正常运行工作， | 套 | 2
35 | 防火卷帘故障排查更换 | 1.升降测试运行是否平稳； 2.检查导轨是否变形、有异物； 3.测试温控释放、烟感联动下降功能； 4.调整限位开关及电机扭矩； 5.修复后进行三次完整升降验证。 | m2 | 8
36 | 消防电源箱（暂定主材价4200） | 1.检查主备电切换是否自动可靠； 2.测量输出电压是否稳定； 3.紧固接线端子，更换烧蚀断路器； 4.测试各回路负载能力； 5.粘贴标识并清理箱内积尘。 | 台 | 9
37 | 漏水阀体更换 | 1.拆除准备，关闭上下游阀门并打开管道最低点进行安全泄压； 2.拆卸漏水阀体； 3.清理法兰面或螺纹接口； 4.安装同规格新阀门并紧固； 5.缓慢升压至1.4MPa； 6.稳压30分钟，测试压降是否满足≤0.05MPa； 7.检查所有接口、阀门无渗漏； 8.分段测试完后，进行泄压后排空并恢复系统。 | 个 | 1
38 | 管道漏水配件更换 DN150 | 1.定位漏水点弯头、三通、活接等； 2.排空管段存水； 3.拆除损坏管件； 4.更换同材质、同规格新配件； 5.重新密封并试压验证无渗漏。 | 副 | 21
39 | 应急照明主板 | 1.更换故障集中电源主板；后观察应急转换是否正常； 2.检测主板输入/输出电压； 3.重新设置充电参数及回路分配； 4.联动测试所有输出回路应急点亮。 | 台 | 7
40 | 防火门监控模块更换 | 1.拆除防火门监控模块（拆除高度2.3m）； 2.使用专用编码器对新设备进行对应地址编码并验证是否有写入； 3.安装防火门监控模块（安装高度2.3m）； 4.检查模块供电及通信状态； 5.测试门状态开/关.信号是否实时上传； 6.在防火门监控主机上验证状态显示正确。 | 个 | 44
41 | 防火门电动闭门器更换 | 1.拆除防火门联动闭门器（拆除高度2.3m）； 2.使用专用编码器对新设备进行对应地址编码并验证是否有写入； 3.安装防火门联动闭门器并接线（拆除高度2.3m）： 4.测试电磁释放与机械复位功能； 5.检查电源及控制线路； 6.在防火门监控主机检查对应地址码设备是否正常联动； 7.模拟自动火灾报警联动验证门体自动释放关闭。 | 个 | 1
42 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:气压试验 5.管道标识设计要求:除锈防锈 | m | 60
43 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:气压试验 5.管道标识设计要求:除锈防锈 | m | 30
44 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:气压试验 5.管道标识设计要求:除锈防锈 | m | 30
45 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:气压试验 5.管道标识设计要求:除锈防锈 | m | 30
46 | 更换损坏/加装开关 | 1、拆除原损坏的开关 2、测试回路电压是否正常 3、测试回路地线是否接地完好 4、安装插座/开关，并用测试仪检测相序是否正常。 | 个 | 200
47 | 更换损坏/加装插座 | 1、拆除原损坏的插座 2、测试回路电压是否正常 3、测试回路地线是否接地完好 4、安装插座/开关，并用测试仪检测相序是否正常。 | 个 | 200
48 | 增加插座地线 | 1、检测待接地接地端子是否接地良好 2、敷设PC15阻燃线管 3、管内穿双色ZA-2.5mm² 4、制作接地端子头并可靠连接 5、接头绝缘处理，测试接地电阻是否≤4Ω | m | 7200
49 | 增加弱电箱地线 | 1、检测待接地接地端子是否接地良好 2、敷设pc15阻燃线管 3、管内穿双色ZA-1.5mm² 4、制作接地端子头并可靠连接 5、接头绝缘处理，测试接地电阻是否≤4Ω | m | 3600
50 | 路面修复（含养护） | 1、DN400 HDPE 双壁波纹管（含胶圈、安装） 2、回填15cm厚石粉垫层（摊铺、夯实） 3、抽走基槽内积水 4、开挖路面以下沟槽土方（机械开挖、修边） 5、外运 | m | 24
51 |  | 1、DN200 PVC‑U（管材、胶圈、敷设安装） 2、回填15cm厚石粉垫层（摊铺、夯实） 3、抽走基槽内积水 4、开挖路面以下沟槽土方（机械开挖、修边） 5、外运 | m | 26
52 |  | 1、100pvc管 2、回填15cm厚石粉垫层（摊铺、夯实） 3、抽走基槽内积水 4、开挖路面以下沟槽土方（机械开挖、修边） 5、外运 | m | 6
53 |  | 1、机械破除20cm厚混凝土路面（破碎、清底、装车） 2、废渣外运 | m2 | 250
54 |  | 1、浇筑路面 20厚 2、砼标号：C30 3、HRB400 螺纹钢 Φ12、Φ14（双向布置，含垫块、绑扎） | m2 | 250
55 |  | 1、路面画线 2、15cm宽 | m | 168
小计
税金 %
含税合计